
Российская Федерация
Администрация
Тайтурского городского поселения
	Усольского муниципального района	
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2025 г.                                                                                      №358

[bookmark: _Hlk179573222]Об утверждении схемы теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 
до 2032 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. [bookmark: _Hlk154498698]Утвердить схему теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до 2032 года (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
[bookmark: _Hlk206061431]	- постановление администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 23 сентября 2024 года № 305 «Об утверждении схемы теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
	- постановление администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 09 декабря 2024 года № 408 «О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 23.09.2024 г. №305». 
3. Ведущему специалисту по информационно-аналитической работе и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: https://taiturka.irkmo.ru
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой


И.о. главы Тайтурского городского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области                                                                                 И.И. Платонова
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Администрации Тайтурского городского поселения
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	Актуализированная схема теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
(утверждаемая часть)
	Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы).
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	Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы).
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	Актуализированная схема теплоснабжения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
(ПРИЛОЖЕНИЯ)
	Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной и справочной информацией.




ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: OLE_LINK5]
Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения Тайтурского МО Усольского района Иркутской области (далее просто Схема) Тайтурского МО. Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2032 гг. 
Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения рп. Тайтурка и д. Буреть (далее просто Тайтурского МО). 
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения Тайтурского МО являются:
1. Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.
1. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
1. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.
Объектом исследования является схема теплоснабжения Тайтурского МО.
Технической базой для выполнения данной работы являются:
· Генеральный план развития поселения;
· Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;
· Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
· Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
· Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;
· Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;
· Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2032 г., расчётный срок - 2042 г.) [12], утвержденная схема теплоснабжения [13].
Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet. 
Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения
рп. Тайтурка  расположен в Усольском районе Иркутской области на левом берегу реки Белой. В 1 км севернее поселка проходит Московский тракт.  Кроме рп. Тайтурка в состав рассматриваемого муниципального образования входят д. Буреть, с. Холмушино, д. Кочерикова. 
[bookmark: OLE_LINK4]Численность населения  Тайтурского МО составляет 6461 чел. (данные на 01.01.2025). Решениями генерального плана [12] к 2042г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования (по факту в последние годы отмечается снижение численности).
[bookmark: OLE_LINK2]Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом. Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское.
 
На территории Тайтурского МО имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем теплоснабжения.
Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.
Климат
Климат Тайтурского МО резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -50°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С. Продолжительность отопительного сезона - 233 дн.
Климатические характеристики для Тайтурского МО, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.

Табл. 1
Климатические характеристики Тайтурского МО
	Город
	Продолж. отопит. периода в сутках
	Температура наружного воздуха, °С
	Расч. скорость ветра, м/с

	 (по СНиП)
	
	Расч. проект.
	Сред за  отоп. Пер
	Сред. Лето
	Сред. год
	Абс
	

	 
	
	Отопл.
	Вентил.
	
	
	
	Min
	

	[bookmark: RANGE!A8][bookmark: RANGE!A8:I8][bookmark: RANGE!F6]Иркутск (с 25.06.2021)
	[bookmark: RANGE!B8]233
	[bookmark: RANGE!C8]-33
	[bookmark: RANGE!D8]-23
	[bookmark: RANGE!E8]-7.6
	[bookmark: RANGE!F8]14.4
	[bookmark: RANGE!G8]0.7
	[bookmark: RANGE!H8]-50
	[bookmark: RANGE!I8]2.1


Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Тср.мес,  °С
	-18.4
	-15.4
	-6.7
	2.5
	9.8
	15.8
	18.2
	15.7
	9.1
	1.5
	-7.9
	-15.7



Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 319 га (83.1 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 20.4 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам Тайтурского МО относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.



[bookmark: _Toc494621241][bookmark: _Toc168379867]Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

[bookmark: _Toc494621242][bookmark: _Toc168379868]Функциональная структура теплоснабжения
Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения Тайтурского МО представлена на рис. 1-1.
А) 

Б) 

В)      
Г)      

Рис. 1‑1  Принципиальная схема теплоснабжения Тайтурского МО
Системы теплоснабжения: А) – котельная "Центральная"; 
Б) – котельная "Белая"; В) – котельная "Пролетарская", Г) – котельная "Буреть"

В границах рассматриваемой территории поселения функционируют четыре котельные (на топливе): "Центральная", "Белая", "Пролетарская", "Буреть".
Все рассматриваемые котельные работают только в отопительный период (летнего ГВС нет). Местоположение теплоисточников указано на рис 1.1.: 
 • котельная "Центральная" - в центральной части поселения (Победы, 10); 
 • котельная "Белая" - восточная окраина поселения (Нагорная, 1Б); 
 • котельная "Пролетарская" - западная окраина поселения (Пролетарская, 78Б); 
 • котельная "Буреть" - западная окраина п. Буреть (Молодежная, 9). 
Зоны действия рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения: 
 • котельная "Центральная" - центральная часть поселения; 
 • котельная "Белая" - расположенные рядом с котельной три жилых многоквартирных дома; 
 • котельная "Пролетарская" - расположенные рядом с котельной три жилых одноэтажных дома; 
 • котельная "Буреть" - центральная часть п. Буреть. 
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 1883 м; 
 • Сеть ТС "Белая" - 192 м; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 224 м; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 932 м. 
Общий вид котельных представлен на рис. 1-2.1 – 1-2.4.

Рис. 1-2.1  Общий вид котельной "Центральная".


Рис. 1-2.2  Общий вид котельной ст. Белая.


Рис. 1-2.3  Общий вид котельной "Пролетарская".


Рис. 1-2.4  Общий вид котельной "Буреть".

Во всех котельных тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде. Пар в рассматриваемых теплоисточниках не вырабатывается.
Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в прил. 5.1 и прил. 5.2. 
Собственником всех рассматриваемых теплоисточников является - Администрация Тайтурского МО. 
Организацией, обслуживающей все рассматриваемые теплоисточники является  - ООО «СК «БЕЛАЯ».
В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях Тайтурского МО, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

[bookmark: _Toc494621243][bookmark: _Toc168379869]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Ref498523383]
Общие характеристики теплоисточников представлены в табл. 1.2.1.
Табл. 1.2.1
[bookmark: RANGE!D13:J23][bookmark: RANGE!D13:J24]
	Общие характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Адрес
	 
	Год ввода
	Тип здания
	Вы-сота, м
	Площадь, м2

	
	Улица
	№
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!D21:D24]котельная "Центральная"
	[bookmark: RANGE!E21:E24]Победы
	[bookmark: RANGE!F21:F24]10
	[bookmark: RANGE!G21:G24]2009
	[bookmark: RANGE!H21:H24]модульное здание
	[bookmark: RANGE!I21:I24]8
	[bookmark: RANGE!J21:J24]1140

	котельная "Белая"
	Нагорная
	1Б
	1980
	стационарное кирпичное и ж/б здание
	6
	303

	котельная "Пролетарская"
	Пролетарская
	78Б
	1970
	стационарное панельное здание
	3.5
	95

	котельная "Буреть"
	Молодежная
	9
	1990
	стационарное здание
	6.1
	834



Общетехнологические характеристики котельных Тайтурского МО представлены ниже в Табл. 1.2.2. В настоящее время их общая установленная тепловая мощность составляет 11.6 Гкал/ч, располагаемая мощность – 7.9 Гкал/ч, расчётная тепловая мощность – 7.03 Гкал/ч.
[bookmark: _Ref484185973]Табл. 1.2.2
[bookmark: RANGE!D13:J22][bookmark: RANGE!D13:K22][bookmark: RANGE!D13:K23]
	Общетехнологические характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Период работы
	Топливо
	Котлы, шт
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп, Гкал/ч
	Qрасч, Гкал/ч

	Всего:
	 
	 
	11
	11.6
	7.9
	7.03

	котельная "Центральная"
	ОтП
	уголь
	4
	8.2
	6.1
	5.64

	котельная "Белая"
	ОтП
	уголь
	2
	1.2
	0.6
	0.43

	котельная "Пролетарская"
	ОтП
	уголь
	2
	0.4
	0.3
	0.25

	котельная "Буреть"
	ОтП
	уголь
	3
	1.9
	0.9
	0.71


Во всех рассматриваемых топливных котельных сжигается - уголь Черемховский ряд (Qнр=4300 ккал/кг). Резервного топлива нет.
Распределение установленных в котельных котлов по видам сжигаемого топлива и распределение котлов по их маркам и единичной установленной тепловой мощности представлено, соответственно, в Табл. 1.2.3 и табл. 1.2.4.
[bookmark: _Ref484185992]Табл. 1.2.3
[bookmark: _Ref484185997][bookmark: RANGE!D13:N24][bookmark: RANGE!D13:N25][bookmark: RANGE!D13:N27]
	Распределение групп котлов по видам сжигаемых топлив

	Марка котла
	Количество
	Суммарная мощность, Гкал/ч

	
	уголь
	дрова
	жидкое
	эл/эн
	Всего
	уголь
	дрова
	жидкое
	эл/эн
	Всего

	Всего:
	11
	 
	 
	 
	11
	11.65
	 
	 
	 
	11.65

	КВД-0.2
	1
	 
	 
	 
	1
	0.2
	 
	 
	 
	0

	КВм-2.5
	3
	 
	 
	 
	3
	6.5
	 
	 
	 
	6

	КВм-2-0.95 ШП
	1
	 
	 
	 
	1
	1.7
	 
	 
	 
	2

	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	3
	 
	 
	 
	3
	1.9
	 
	 
	 
	2

	КВр-0.25
	1
	 
	 
	 
	1
	0.2
	 
	 
	 
	0

	КВр-0.6
	1
	 
	 
	 
	1
	0.5
	 
	 
	 
	1

	КВр-0.74
	1
	 
	 
	 
	1
	0.6
	 
	 
	 
	1


[bookmark: RANGE!D12:H21][bookmark: RANGE!D12:H22]
Табл. 1.2.4
	Распределение котлов по единичной уст. мощности

	Ед. уст. мощность котла, Гкал/ч
	Кол-во котлов
	Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч

	
	шт.
	%
	Гкал/ч
	%

	Всего
	11
	100
	11.65
	100

	[bookmark: RANGE!D20:D22]0.1 - 0.3
	[bookmark: RANGE!E20:E22]2
	[bookmark: RANGE!F20:F22]18.2
	[bookmark: RANGE!G20:G22]0.40
	[bookmark: RANGE!H20:H22]3.4

	0.5 - 1.0
	5
	45.5
	3.08
	26.4

	1.0 - 5.0
	4
	36.4
	8.17
	70.2



Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в рассматриваемом поселении нет.

1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии

Перечень и характеристики оборудования теплоисточников вошли в прил.3. В этом разделе представлено подробное описание технологических систем и оборудования котельных, полученное на основе непосредственного их обследования и предоставленных исходных данных.

Котлоагрегаты
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельных Тайтурского МО представлены в Табл. 1.2.5 и прил. 3.1.
В рассматриваемых котельных установлены: 
 • котельная "Центральная" - водогрейные угольные механизированные котлы;
 • котельные: "Белая", "Пролетарская" и "Буреть" - водогрейные угольные котлы с ручной загрузкой топлива. 
На котлах нет стационарных приборов для проведения режимной наладки (датчики температуры и давления/разрежения) по воздушному и газовому трактам котлов. По предоставленной информации располагаемая мощность у всех котлов меньше их паспортных значений.
У ручных котлов фактическая (располагаемая) мощность меньше их паспортного значения, т.к. у таких котлов средняя располагаемая тепловая мощность определяется физическими возможностями машиниста котла (кочегара) и не превышает 0.3 Гкал/ч.  _
Возможными причинами заниженной располагаемой мощности котлов являются: 
 - сверхнормативные сопротивления котлов и газового тракта котельных;
- загрязнение и (или) недостаточные поверхности нагрева котлов (необходимо приборное обследование в период работы котельных);
 - сверхнормативные присосы воздуха (необходимо приборное обследование в период работы котельных).
[bookmark: _Ref500753967]Табл. 1.2.5
[bookmark: RANGE!D11:L29][bookmark: RANGE!D11:L32]
	Характеристики котлоагрегатов

	Ст. №
	Марка котла
	Топка
	Уст. мощн., Гкал/ч
	Распол. мощн., Гкал/ч
	Тепло-носи-тель
	Тип топ-лива
	Год уста-новки 
	КПД (пасп), %

	котельная "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КВм-2-0.95 ШП
	ТШПм 2.0
	1.72
	1.3
	вода
	уголь
	2023
	70

	2
	КВм-2.5
	ТШПм 2.5
	2.15
	1.6
	вода
	уголь
	2019
	70

	3
	КВм-2.5
	ТШПм 2.5
	2.15
	1.6
	вода
	уголь
	2019
	70

	4
	КВм-2.5
	ТШПм 2.5
	2.15
	1.6
	вода
	уголь
	2019
	70

	котельная "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	руч
	0.64
	0.3
	вода
	уголь
	2023
	60

	2
	КВр-0.6
	руч
	0.516
	0.3
	вода
	уголь
	2013
	60

	котельная "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КВр-0.25
	руч
	0.2
	0.15
	вода
	уголь
	2021
	55

	2
	КВД-0.2
	руч
	0.2
	0.15
	вода
	уголь
	2005
	40

	котельная "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	руч
	0.64
	0.3
	вода
	уголь
	2023
	56

	2
	КВр-0.74
	руч
	0.64
	0.3
	вода
	уголь
	2022
	56

	3
	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	руч
	0.64
	0.3
	вода
	уголь
	2023
	56


	
	Общие виды установленных котлов представлены на рис. 1-3.1- 1-3.4.
	
Рис. 1-3.1  Котлы в котельной "Центральная".


Рис. 1-3.2  Котлы в котельной ст. Белая.


Рис. 1-3.3  Котлы в котельной "Пролетарская".


Рис. 1-3.4  Котлы в котельной "Буреть".

Основные проблемы по котлоагрегатам и рекомендации по их устранению:
· Нет фактически подтверждаемых данных о КПД котлов и их располагаемой мощности. По этой причине рекомендуется провести экспресс-обследование котлов на основе переносных приборов;
· Технический учёт производства тепла котлами отсутствует. Рекомендуется организовать такой учёт.
· Рекомендуется дооснастить котлы минимально необходимыми приборами (датчики температуры и давления/разрежения по воздушному и газовому трактам котлов) и провести режимную наладку котлов;
· Организовать технический учет производства тепла котлами.

Системы топливоподачи

Во всех рассматриваемых топливных котельных сжигается - уголь Черемховский ряд (Qнр=4515 ккал/кг). Сертификаты качества на используемый  уголь не предоставлены. 
Во всех рассматриваемых котельных топливо доставляется на склад угля -  - автотранспортом. Площадь топливного склада в рассматриваемых котельных: 
 • котельная "Центральная" - 325 м2,
 • котельная "Белая" - 50 м2,
 • котельная "Пролетарская" - 35 м2,
 • котельная "Буреть" - 100 м2.
Типы и состав систем топливоподачи в котельных: 
 • котельная "Центральная" - механизированная: приемный бункер угля, дробилка, наклонный транспортер, узел пересыпки, горизонтальный транспортер над котлами, бункера котлов; 
 • котельные: "Белая", "Пролетарская" и "Буреть" - ручная: ручная тачка. 

Резервного топлива в котельных не предусмотрено.
Годовые расходы топлива в котельных составили, всего 6082 т/год, в т.ч.: 
 • котельная "Центральная" - 4661 т/год;
 • котельная "Белая" - 466 т/год;
 • котельная "Пролетарская" - 225 т/год;
 • котельная "Буреть" - 730 т/год.
Общие виды топливных складов котельных представлены на рис. 1-4.1 - 1-4.3.


Рис. 1-4.1  Угольный склад в котельной "Центральная".


Рис. 1-4.2  Угольный склад в котельной ст. Белая.


Рис. 1-4.3  Угольный склад в котельной "Пролетарская".

Системы ШЗУ
Типы и состав систем шлакозолоудаления (ШЗУ) в рассматриваемых  котельных: 
 • котельная "Центральная" - механизированная: общий скребковый транспортер под котлами, выгребная яма для шлака; 
 • котельные: "Белая", "Пролетарская" и "Буреть" - ручная: ручная тачка.  
Общие виды систем ШЗУ котельных представлены на рис. 1-5.1 - 1-5.3.

Рис. 1-5.1  Система ШЗУ в котельной "Центральная".


Рис. 1-5.2  Система ШЗУ в котельной ст. Белая.


Рис. 1-5.3  Система ШЗУ в котельной "Пролетарская".

 	Системы воздухоподачи и удаления дымовых газов
Перечень и характеристики тягодутьевого оборудования (вентиляторы, дымососы) представлены в табл. 1.2.6.
Общие виды тягодутьевого оборудования в котельных представлены на рис. 1-6.1 - 1-6.2 (вентиляторы) и 1-7.1 - 1-7.4 (дымососы).


Табл. 1.2.6
[bookmark: RANGE!E11:K44][bookmark: RANGE!E11:K50]
	Вентиляторы и дымососы в котельных

	Ст. №
	Марка
	Год уста-новки
	Расход, м3/ч
	Напор, мм.в.ст.
	Мощность двиг.,  кВт
	Число оборотов, об/мин

	"Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ВЦ14-46 2.5П
	2009
	5100
	160
	7.5
	2900

	2
	ВР140-15
	2019
	3060
	130
	2.2
	2820

	3
	ВР140-15
	2019
	3060
	130
	2.2
	2820

	4
	ВД 2.8 1500Л
	2019
	1300
	 
	3.0
	1430

	5
	ВР280-46-2,5 4-3000Л
	2023
	3200
	204
	3.0
	3000

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ДН 9 1500П
	2019
	14900
	222
	15.0
	1460

	2
	ДН 9 1500П
	2019
	14900
	222
	15.0
	1460

	3
	ДН 9 1500П
	2019
	14900
	222
	15.0
	1460

	4
	ДН 9 1500П
	2019
	14900
	222
	15.0
	1460

	"Белая"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ВД 2.8-1500
	2012
	1300
	71
	3.0
	1500

	2
	ВД 2.8-1500
	2017
	1300
	71
	3.0
	1500

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ДН-8-1000П
	2010
	6700
	64
	11.0
	1000

	2
	ДН-6.3-1000Л
	2010
	3400
	40
	4.0
	960

	"Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ВД 2.8-1500
	2021
	1300
	71
	3.0
	1500

	2
	ВД 2.8-1500
	2015
	1300
	71
	3.0
	1500

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ДН 6.3/1500
	2015
	5100
	90
	5.5
	1500

	"Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 

	вентиляторы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ВЦ14-46
	2023
	2600
	68
	2.2
	3000

	2
	ВД-2.7
	2022
	500
	30
	1.5
	2790

	3
	ВЦ14-46
	2023
	2600
	68
	2.2
	3000

	дымососы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ДН9
	2010
	9930
	99
	11.0
	970

	2
	ДН9
	2010
	9930
	99
	11.0
	970




Рис. 1-6.1  Вентиляторы в котельной "Пролетарская".


Рис. 1-6.2  Вентиляторы в котельной "Буреть".



Рис. 1-7.1  Дымососы в котельной "Центральная".


Рис. 1-7.2  Дымососы в котельной ст. Белая.


Рис. 1-7.3  Дымососы в котельной "Пролетарская".


Рис. 1-7.4  Дымососы в котельной "Буреть".

Перечень и характеристики дымовых труб в топливных котельных представлены в табл. 1.2.7. 
Табл. 1.2.7
[bookmark: RANGE!D11:H25]
	Дымовые трубы в котельных

	Ст. №
	Материал
	Диаметр устья, мм
	Высота, м
	Год уста-новки

	[bookmark: RANGE!D18:D25]"Центральная"
	[bookmark: RANGE!E18:E25] 
	[bookmark: RANGE!F18:F25] 
	[bookmark: RANGE!G18:G25] 
	[bookmark: RANGE!H18:H25] 

	1
	сталь
	900
	23
	2010

	"Белая"
	 
	 
	 
	 

	1
	сталь
	500
	10
	2005

	"Пролетарская"
	 
	 
	 
	 

	1
	сталь
	500
	10
	2005

	"Буреть"
	 
	 
	 
	 

	1
	сталь
	600
	30
	2013



Общие виды дымовых труб в котельных представлены на рис. 1-8.1 - 1-8.4.  В котельных ст. Белая и "Пролетарская" дымовые трубы в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. 


Рис. 1-8.1  Дымовые трубы в котельной "Центральная".


Рис. 1-8.2  Дымовая труба в котельной ст. Белая.


Рис. 1-8.3  Дымовая труба в котельной "Пролетарская".


Рис. 1-8.4  Дымовая труба в котельной "Буреть".

КИП и автоматика
Визуальный осмотр выявил, что в котельных недостаточно полного необходимого комплекта КИП и автоматики, часть стационарных приборов находятся в нерабочем состоянии. Это не позволяет в полной мере контролировать режимы работы оборудования котельных и тепловых сетей. Например, регулирование подпитки тепловых сетей производится ручным способом, что может приводить к значительным колебаниям (по давлению)  режимов работы тепловых сетей.
Технический учет производства тепла котлами по факту не делается.  На головных участках тепловых сетей, выходящих с котельных нет приборов учета отпущенного тепла. 

 Водоснабжение
Источниками водоснабжения в рассматриваемых котельных являются: 
 • котельная "Центральная": поселковый водопровод (Pхв=6 атм, общ.жест= мгэкв/л);
 • котельная "Белая": поселковый водопровод (Pхв=2 атм, общ.жест=н/д мгэкв/л);
 • котельная "Пролетарская": свой водозабор с реки (Pхв=2 атм, общ.жест=н/д мгэкв/л);
 • котельная "Буреть": поселковый водопровод (Pхв=1.5 атм, общ.жест=н/д мгэкв/л). 
Характеристики ёмкостей, установленных в теплоисточниках представлены в табл. 1.2.8. 
Табл. 1.2.8
[bookmark: RANGE!E11:K27][bookmark: RANGE!E11:K34]
	Емкости (баки) в теплоисточниках

	Ст. №
	Объём, м3
	Высота, м
	Место уста-новки
	Год уста-новки
	Примечание

	"Центральная"
	26
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	23
	 
	 
	 
	 

	1
	23.3
	2
	помещ
	2019
	Емкость запаса подпиточной воды

	мембр. 1 контур
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	0.3
	5
	помещ
	2010
	 

	2
	0.3
	5
	помещ
	2010
	 

	3
	0.3
	5
	помещ
	2010
	 

	4
	0.3
	5
	помещ
	2010
	 

	мембр. 2 контур
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	0.5
	1
	помещ
	2010
	 

	2
	0.5
	1
	помещ
	2010
	 

	"Белая"
	60
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	60
	 
	 
	 
	 

	1
	60
	2.5
	улица
	2010
	Емкость накопительная

	"Пролетарская"
	0
	 
	 
	 
	 

	запас воды
	0
	 
	 
	 
	 

	1
	0.3
	2.5
	помещ
	2010
	Емкость запаса подпиточной воды




Системы водоподготовки подпиточной воды
В котельных эффективных систем ХВО нет. Отсутствие систем ХВО в котельных с одноконтурной схемой отпуска тепловой энергии является одной из основных проблем образования накипи в котлах и быстрого их выхода из строя. Рекомендуется установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и доведения качества подпиточной воды до нормативных показателей, предъявляемых к подпиточной воде водогрейных котлов и тепловых сетей.

Оборудование и схемы отпуска тепла
На момент обследования, во всех котельных отпуск тепловой энергии потребителям производился непосредственно от котлов (зависимая схема) по одноконтурной схеме отпуска тепловой энергии. 
Схемы тепловых сетей от котельных  – 2-х трубные.
В теплосетях дополнительных подкачивающих станций (ПНС) нет. 
Перечень и основные характеристики установленных в теплоисточниках насосов представлены в табл. 1.2.9. (более подробно см. прил. 3.4). Общие виды представлены на рис. 1-9.1 – 1-9.4.
Табл. 1.2.9
[bookmark: RANGE!E11:K68][bookmark: RANGE!F11:I46][bookmark: RANGE!F11:I40]
	Характеристики насосов в теплоисточниках

	Марка
	кол-во, шт
	Расход, м3/ч
	Напор, м.в.ст.

	котельная "Центральная"
	9
	 
	 

	котловые
	4
	 
	 

	Grundfos NB 65-125/127 GMA2 132A 2B5 (2019г)
	2
	108
	14.8

	Wilo BL 65/130-5.5/2 (2019г)
	2
	100
	15

	Подпиточный
	2
	 
	 

	Grundfos MV 160/6 (2010г)
	1
	60
	16

	Grundfos NB 65-125/127 (2010г)
	1
	108
	14.8

	сетевые
	3
	 
	 

	1Д200-90Б (2010г)
	3
	160
	62

	котельная "Белая"
	3
	 
	 

	Подпиточный
	1
	 
	 

	Wilo BL 65/130-5.5/2 (2017г)
	1
	100
	15

	сетевые
	2
	 
	 

	К 20/30 (2015г)
	1
	20
	30

	КМ 45/30 (1996г)
	1
	45
	30

	котельная "Пролетарская"
	1
	 
	 

	сетевые
	1
	 
	 

	К80-50-200 (2016г)
	1
	50
	50

	котельная "Буреть"
	6
	 
	 

	Подпиточный
	2
	 
	 

	КМ 45/30A (2013г)
	2
	35
	22

	Сетевой
	4
	 
	 

	К100-65-200А (2013г)
	4
	90
	45




Рис. 1-7.1  Сетевые насосы в котельной "Центральная".


Рис. 1-7.2  Сетевые насосы в котельной ст. Белая.


Рис. 1-7.3  Сетевые насосы в котельной "Пролетарская".


Рис. 1-7.4  Сетевые насосы в котельной "Буреть".

Все насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.
Общие технологические схемы котельных стандартны для отопительных котельных с водогрейными котлами. Они состоят из основной системы производства и отпуска тепла и вспомогательной системы восполнения потерь теплоносителя.
В котельных отсутствуют исполнительные схемы.  Рекомендуется разработать исполнительные схемы систем отпуска тепловой энергии, с указанием используемых и неиспользуемых элементов, а также их характеристик.


Электроснабжение
Общий состав систем электроснабжения рассматриваемых теплоисточников: 
 • котельная "Центральная": источник эл/эн - Общая ТП; кол-во вводов - 2;
 • котельная "Белая": источник эл/эн - Общая ТП; кол-во вводов - 3;
 • котельная "Пролетарская": источник эл/эн - Общая ТП; кол-во вводов - 1;
 • котельная "Буреть": источник эл/эн - общая ТП; кол-во вводов - 2.
Резервных электрогенераторов в котельных нет. 
Расчётная электрическая мощность, потребляемая оборудованием котельных всего 262 кВт, в т.ч.: 
 • котельная "Центральная" - 160 кВт;
 • котельная "Белая" - 35 кВт;
 • котельная "Пролетарская" - 22 кВт;
 • котельная "Буреть" - 45 кВт.
Годовые расходы электроэнергии в котельных составили всего 867 тыс.кВтч/год, в т.ч.: 
 • котельная "Центральная" - 530 тыс.кВтч/год;
 • котельная "Белая" - 99 тыс.кВтч/год;
 • котельная "Пролетарская" - 60 тыс.кВтч/год;
 • котельная "Буреть" - 178 тыс.кВтч/год.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
Теплофикация – это процесс централизованного обеспечения потребителей тепловой энергией, полученной на ТЭЦ по комбинированному способу в единой технологической установке. В Тайтурском МО нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловые мощности котельных  представлены в Табл. 1.2.10. 
Располагаемые тепловые мощности (Qрасп) котельных составляют: 
 • котельная "Центральная" - 6.1 Гкал/ч, (75% от Qуст);
 • котельная "Белая" - 0.6 Гкал/ч, (52% от Qуст);
[bookmark: _Hlk184641873][bookmark: _Hlk184641920] • котельная "Пролетарская" - 0.11 Гкал/ч, (27,5% от Qуст);
 • котельная "Буреть" - 0.9 Гкал/ч, (47% от Qуст).
Во всех рассматриваемых котельных располагаемая тепловая мощность - меньше установленной мощности. Вероятные причины уменьшения фактической мощности котла:с загрязненность и (или) недостаточные поверхности нагрева, низкий КПД (температура ух. газов >250°С), сверхнормативные сопротивления и сверхнормативные присосы воздуха в газовом тракте котлов.
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	Теплоисточник
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп.
	Qрасч, Гкал/ч
	Резерв Qрасп.

	
	
	Гкал/ч
	%Qуст
	
	Гкал/ч
	%

	Всего:
	11.6
	7.9
	68%
	7.03
	0.9
	11%

	котельная "Центральная"
	8.2
	6.1
	75%
	5.64
	0.5
	8%

	котельная "Белая"
	1.2
	0.6
	52%
	0.43
	0.2
	29%

	котельная "Пролетарская"
	0.4
	0.11
	27,5%
	0.11
	0.0
	75%

	котельная "Буреть"
	1.9
	0.9
	47%
	0.71
	0.2
	21%



В существующем состоянии во всех рассматриваемых котельных отмечается (см. табл. выше) - резерв Qрасп.
	
1.2.4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Тепловая нагрузка собственных нужд котельных и параметры их тепловой  мощности нетто представлены в табл. 1.2.11. 
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	Теплоисточник
	Qуст, Гкал/ч
	Qрасп, Гкал/ч
	Qсн, Гкал/ч
	 Qсн, %Qрасп
	Qнетто, Гкал/ч

	Всего:
	11.6
	7.9
	0.21
	 
	 

	котельная "Центральная"
	8.2
	6.1
	0.17
	2.8
	5.93

	котельная "Белая"
	1.2
	0.6
	0.01
	2.1
	0.59

	котельная "Пролетарская"
	0.4
	0.11
	0.01
	0,9
	0.12

	котельная "Буреть"
	1.9
	0.9
	0.02
	2.4
	0.88



Собственные нужды и их относительная доля от располагаемой (Qрасп) и расчетной (Qрасч) тепловых мощностей теплоисточников: 
 • котельная "Центральная" - 0.17 Гкал/ч, (2.8% от Qрасп, 3% от Qрасч);
 • котельная "Белая" - 0.01 Гкал/ч, (2.1% от Qрасп, 3% от Qрасч);
[bookmark: _Hlk184642228] • котельная "Пролетарская" - 0.01 Гкал/ч, (0,9% от Qрасп, 0,9% от Qрасч);
 • котельная "Буреть" - 0.02 Гкал/ч, (2.4% от Qрасп, 3% от Qрасч).

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В Тайтурском МО нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Схемы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников (например, ТЭЦ). В Тайтурском МО нет источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

По предоставленным данным в котельных способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. 
Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
 • Сеть ТС "Центральная": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 95/70 °C; 
 • Сеть ТС "Белая": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C; 
 • Сеть ТС "Пролетарская": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C; 
 • Сеть ТС "Буреть": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C. 
Выбор проектного температурного графика  обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий. 
В рассматриваемых котельных осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Все рассматриваемые котельные работают   - только в отопительный период (летнего ГВС нет). Коэффициент использования установленной мощности и расчетный период ее использования по котельным: 
 • котельная "Центральная" - 0.23 (1783 ч/год или 2 мес/год); 
 • котельная "Белая" - 0.13 (1043 ч/год или 1 мес/год); 
 • котельная "Пролетарская" - 0.22 (1707 ч/год или 2 мес/год); 
 • котельная "Буреть" - 0.13 (984 ч/год или 1 мес/год). 

1.2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

В системах отпуска тепла всех котельных теплосчетчиков  - нет.  
В котельных, не имеющих приборов учёта отпущенного тепла,  его учёт  производится на основе расчётных характеристик.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

	Статистика отказов и восстановлений оборудования теплоисточников в рассматриваемых системах теплоснабжения ведётся. На момент написания данного отчёта такой статистики не было предоставлено.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По предоставленной информации, на момент выполнения данной работы предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации рассматриваемых теплоисточников не было.
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1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

На момент начала выполнения данной работы имелись рабочие (не исполнительные) схемы тепловых  сетей от котельных Тайтурского МО. Сравнение характеристик участков имеющихся рабочих схем теплосетей и выборочных участков, осмотренных по факту, показал необходимость уточнения (корректировки) рабочих схем тепловых сетей. В процессе визуального обследования была уточнена информация по большей части участков тепловых сетей. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения:
- магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети – 2-х трубные. Постоянного резервирования тепловых сетей путём «кольцевания» нет;
- тепловые сети находятся в границах рассматриваемых поселений, транзитных тепловых сетей и потребителей нет.
Диаметры (Ду, мм) головных участков тепловых сетей котельных: 
 • котельная "Центральная" - 250;
 • котельная "Белая" - 100;
 • котельная "Пролетарская" - 80;
 • котельная "Буреть"-150.
Во всех рассматриваемых системах ТС центральных тепловых пунктов (ЦТП) - нет. Во всех рассматриваемых системах ТС подкачивающих насосных станций (ПНС) - нет. 
Собственником всех рассматриваемых тепловых сетей является - Администрация МО._
 Эксплуатирующей организацией во всех рассматриваемых тепловых сетях  является - ООО «СК «БЕЛАЯ»._

1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

[bookmark: _Ref370724348]Рабочие схемы тепловых сетей от котельных Тайтурского МО, использованные в данном отчёте, представлены в прил. 2.1. (существующее состояние). Электронные модели тепловых сетей  выполнены в ПО PipeNet (файл *.pnt и *.xls). Перечень и характеристики существующих участков теплосетей представлены в прил. 4.1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Общие характеристики тепловых сетей Тайтурского МО представлены в Табл. 1.3.1. 
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 1883 м; 
 • Сеть ТС "Белая" - 192 м; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 224 м; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 932 м. 
Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в границах поселения составляет всего 8205 м, в т.ч.: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 6361 м; 
 • Сеть ТС "Белая" - 216 м; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 381 м; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 1247 м. 
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	Общие характеристики сетей ТС

	Сеть ТС
	Протяженность участков, м
	Макс. перепад, м
	Макс. радиус, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	
	

	Всего
	1202
	6866
	 
	137
	8205
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	Сеть ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361
	11
	1883

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	2
	192

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	2
	224

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	3
	932



Соотношение протяженностей участков тепловых сетей по их типам прокладки составляет: 
 • Сеть ТС "Центральная": подз. - 78.9%, надз. - 18.9%, помещ. - 2.2%;
 • Сеть ТС "Белая": подз. - 100%;
 • Сеть ТС "Пролетарская": подз. - 100%;
 • Сеть ТС "Буреть": подз. - 100%.
Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.
Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сетей (с учётом высот зданий) составляет 11 м (Сеть ТС "Центральная").
Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме. 
Протяженность групп участков теплосетей по годам их прокладки представлена в  табл. 1.3.2. 
Суммарная протяжённость ветхих участков тепловых сетей составляет всего 6954 м (85%), в т.ч.: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 5110 м (80.3%); 
 • Сеть ТС "Белая" - 216 м (100%); 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 381 м (100%); 
 • Сеть ТС "Буреть" - 1247 м (100%). 
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Табл. 1.3.2
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	Протяженность участков ТС по годам прокладки
	

	Сеть ТС, год прокладки
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	1202
	6866
	 
	137
	8205
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	Сеть ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361
	 

	1985
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	38

	2015
	58
	757
	 
	23
	837
	8

	2022
	 
	340
	 
	 
	340
	1

	2023
	 
	74
	 
	 
	74
	 

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	1985
	 
	216
	 
	 
	216
	38

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	1985
	 
	381
	 
	 
	381
	38

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	1990
	 
	1247
	 
	 
	1247
	33






Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в табл. 1.3.3. 
[bookmark: _Ref484255187]Табл. 1.3.3
[bookmark: RANGE!G12:N77][bookmark: RANGE!F12:M51][bookmark: RANGE!F12:M50]
	Протяженность участков ТС по группам диаметров труб
	
	

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м
	Кол-во
	Перепад

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	камер
	высот, м

	Всего
	1202
	6866
	 
	137
	8205
	103
	 

	[bookmark: RANGE!F20:F50]система ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361
	94
	 

	Сеть ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361
	94
	 

	10
	 
	21
	 
	 
	21
	 
	 

	15
	25
	77
	 
	 
	102
	 
	 

	20
	4
	431
	 
	 
	435
	 
	 

	25
	23
	645
	 
	36
	705
	3
	 

	40
	17
	259
	 
	 
	276
	 
	 

	50
	36
	659
	 
	72
	767
	13
	 

	65
	67
	277
	 
	 
	344
	7
	 

	80
	19
	623
	 
	26
	669
	19
	 

	100
	119
	1309
	 
	3
	1431
	38
	 

	125
	176
	34
	 
	 
	209
	1
	 

	150
	 
	272
	 
	 
	272
	5
	 

	200
	7
	414
	 
	 
	421
	8
	 

	250
	709
	 
	 
	 
	709
	 
	 

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	3
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	3
	 

	40
	 
	13
	 
	 
	13
	 
	 

	50
	 
	25
	 
	 
	25
	 
	 

	100
	 
	178
	 
	 
	178
	3
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 
	 

	25
	 
	198
	 
	 
	198
	 
	 

	40
	 
	4
	 
	 
	4
	 
	 

	80
	 
	179
	 
	 
	179
	 
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	6
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	6
	 

	50
	 
	9
	 
	 
	9
	1
	 

	80
	 
	16
	 
	 
	16
	1
	 

	100
	 
	334
	 
	 
	334
	1
	 

	150
	 
	888
	 
	 
	888
	3
	 





Табл. 1.3.4
[bookmark: RANGE!F12:K30][bookmark: RANGE!F12:K33]
	Протяженность участков ТС по материалу труб

	Сеть ТС, материал труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	1202
	6866
	 
	137
	8205

	система ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361

	Сеть ТС "Центральная"
	1202
	5022
	 
	137
	6361

	медь
	 
	13
	 
	 
	13

	пластик
	45
	833
	 
	23
	901

	сталь
	1157
	4175
	 
	115
	5447

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216

	сталь
	 
	216
	 
	 
	216

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381

	сталь
	 
	381
	 
	 
	381

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247

	сталь
	 
	1247
	 
	 
	1247



Общие рекомендации по тепловым сетям рассматриваемых систем теплоснабжения:
· уточнить годы прокладки существующих участков тепловой сети и в дальнейшем вести статистику их перекладки и статистику прокладки новых участков теплосети (с указанием местоположения участка, его протяжённости, диаметра и материала проложенных труб, года и типа прокладки, установленной арматуры);
· произвести замену трубопроводов на ветхих участках тепловых сетей. Составление списка ветхих участков рекомендуется начать с участков, находящихся в эксплуатации свыше нормативного срока службы (30лет);
· восстановить теплоизоляцию на тех участках теплосети, на которых она находится в ветхом состоянии или полностью отсутствует.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Обследование тепловых сетей показало наличие запорной и спускной  арматуры. Полная информация по количеству и типам секционирующей арматуры не предоставлена.
Запорная арматура имеется на вводе почти у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в системах теплоснабжения на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм (или регуляторов) нет. 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Обследование тепловых сетей показало наличие в них тепловых камер (ТК). Месторасположение ТК представлено на картах-схемах (см. прил. 2.1). Обозначения тепловых камер – названия узлов с префиксом «ТК». Тепловые камеры выполнены из сборного железобетона, кирпича и дерева. 
Общее количество тепловых камер (колодцев) на тепловых сетях поселения составляет всего  - 103 шт, в т.ч.: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 94 шт; 
 • Сеть ТС "Белая" - 3 шт; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - нет ТК; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 6 шт. 
Состояние части тепловых камер оценивается как «неудовлетворительное» - часть тепловых камер находится в полуразрушенном состоянии. Такие камеры не защищены от проникновения в них посторонних лиц. Некоторые камеры захламлены мусором.
Также имеются тепловые павильоны (5 шт) на тепловой сети "Центральная".  

Рекомендации по тепловым камерам и павильонам рассматриваемых систем теплоснабжения:
· Провести инвентаризацию тепловых камер (обозначение, местоположение, состояние, характеристики, запорно-регулирующая арматура и т.д.);
· Организовать работу по ведению учёта основных характеристик каждой тепловой камеры рассматриваемой теплосети. Учет тепловых камер и их характеристик (вкл. фото) рекомендуется вести в электронной модели тепловых сетей;
· Очистить тепловые камеры от мусора, выполнить капитальный ремонт тепловых камер с неудовлетворительным техническим состоянием и  устранить возможность проникновения в них посторонних лиц.
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые
сети с анализом их обоснованности

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
 • Сеть ТС "Центральная": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 95/70 °C; 
 • Сеть ТС "Белая": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C; 
 • Сеть ТС "Пролетарская": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C; 
 • Сеть ТС "Буреть": проектный - 95/70 °C; утверждённый - 85/65 °C. 	
В 3-х котельных фактические графики ниже проектных значений и обосновываются завышенным расходом сетевой воды и прямым зависимым подключением систем отопления зданий.
В рассматриваемых системах горячее водоснабжение имеется (кроме системы ТС "Пролетарская").
Количественное или качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в котельных невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Изменение температуры теплоносителя производится в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. В рассматриваемых системах  теплоснабжения горячее водоснабжение осуществляется путём открытого водоразбора из тепловых сетей. 
Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.
При  работе по температурному графику 95/70°С при существующих сетевых насосах в системах будет отмечаться «перетоп», особенно в осенний и весенний периоды.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Сетевые и подпиточные насосы теплоисточников  представлены в табл. 1.3.7.
Табл. 1.3.7
[bookmark: RANGE!D13:F23]
	Сетевые и подпиточные насосы в теплоисточниках

	Теплоисточник
	Сетевые насосы
	Подпиточные насосы

	котельная "Центральная"
	1Д200-90Б (3 шт, 160 м3/ч, 62 м).
	всего 2 шт, в т.ч: 
Grundfos MV 160/6 (1 шт, 60 м3/ч, 16 м); 
Grundfos NB 65-125/127 (1 шт, 108 м3/ч, 15 м).

	котельная "Белая"
	всего 2 шт, в т.ч: 
К 20/30 (1 шт, 20 м3/ч, 30 м); 
КМ 45/30 (1 шт, 45 м3/ч, 30 м).
	Wilo BL 65/130-5.5/2 (1 шт, 100 м3/ч, 15 м).

	котельная "Пролетарская"
	К80-50-200 (1 шт, 50 м3/ч, 50 м).
	нет

	котельная "Буреть"
	К100-65-200А (4 шт, 90 м3/ч, 45 м).
	КМ 45/30A (2 шт, 35 м3/ч, 22 м).



Циркуляция сетевой воды в рассматриваемых сетях теплоснабжения осуществляется только с помощью указанных групп сетевых насосов. Дополнительно повысительных насосных станций нет.

Сводные фактические и расчётные параметры работы рассматриваемых сетей отопления представлены в табл. 1.3.8. «Наихудшие» пьезометры для рассматриваемых систем теплоснабжения, представлены на рис. 1.3.1 - 1.3.4.
[bookmark: _Ref511033060][bookmark: RANGE!D15:S34]Табл. 1.3.8
	Расчетные напоры и расходы в сетях

	Сеть ТС
	Напор, м
	Расход, т/ч

	
	прямая
	обратка
	распол.
	сетевой
	подпитка

	[bookmark: RANGE!D23:D32]Сеть ТС "Центральная"
	[bookmark: RANGE!E23:E32] 
	[bookmark: RANGE!F23:F32] 
	[bookmark: RANGE!G23:G32] 
	[bookmark: RANGE!H23:H32] 
	[bookmark: RANGE!I23:I32] 

	 - Расчет
	74
	25
	49
	210
	7.5

	 - Факт
	60
	20
	40
	160
	8.0

	Сеть ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	21
	12
	9
	15
	1.1

	 - Факт
	20
	10
	10
	45
	1.0

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	18
	11
	7
	10
	0.0

	 - Факт
	30
	10
	20
	50
	0.2

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Расчет
	19
	11
	8
	27
	0.5

	 - Факт
	30
	15
	15
	90
	1.5




Рис. 1.3.1  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети: [ теплоисточник "Центральная" - Аптека ].


Рис. 1.3.2  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети: [ теплоисточник "Белая" - Наг/1А ].


Рис. 1.3.3  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети: [ теплоисточник "Пролетарская" - Совх/4а ].


Рис. 1.3.4  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети: [ теплоисточник "Буреть" - Школа ].

Во всех котельных создаваемый сетевыми насосами напор тратиться на преодоление сопротивления тепловой схемы котельной и тепловой сети. Превышение фактических располагаемых напоров относительно расчетных значений, указывает на вероятное сверхнормативное сопротивление тепловых  схем котельных. 
На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены  проектные и поверочные гидравлические расчёты. 
Проектные расчёты выполнены при следующих условиях:
· температурный график отпуска тепла 95/70°С (для сети отопления);
· расчётный расход на участках тепловых сетей определялся как сумма расчётных расходов воды на отопление, вентиляцию (при наличии),  ГВС и компенсацию тепловых потерь;
· при расчётных расходах воды на всех участках тепловых сетей были определены линейные и местные (компенсаторы, углы поворотов, задвижки) потери давления в прямом и обратном трубопроводах.

Выводы по результатам проектных гидравлических расчетов:
· В рассматриваемых схемах сетей имеются «спорные» участки и потребители, по которым необходимо проверить диаметры труб, наличие и состояние задвижек, подключенные тепловые нагрузки;
· При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловых сетей можно обеспечить расчётные расходы воды и тепла у всех потребителей только в 3-х рассматриваемых сетях («Белая», «Пролетарская», «Буреть»). При этом достаточно работы одного сетевого насоса. В котельной «Центральная» для обеспечения расчетного сетевого расхода необходимо, чтобы в работе находились одновременно 2 сетевых насоса!
· Необходимо поддержание расчётных параметров в начале теплосети (давление в обратном трубопроводе, расход сетевой воды) и проведение наладки режимов работы тепловых сетей. Необходимо отметить, что проведение более комплексных наладочных мероприятий практически не возможно ввиду отсутствия у потребителей нормальных индивидуальных тепловых пунктов, а большая часть внутренних систем теплопотребления выполнены без составления проектно – технической документации;
· В сетях имеются магистральные участки с заниженной пропускной способностью (удельные потери напора > 30 мм/м.).

Выводы по результатам поверочного гидравлического расчета (потокораспределения) :
· Без проведения наладочных мероприятий при работе существующих групп сетевых насосов в рассматриваемых тепловых сетях у части близкорасположенных потребителей будут отмечаться сверхнормативные расходы воды (превышение до 2 и более раз, относительно расчетных значений);
· Для обеспечения расчётных расходов сетевой воды (и тепла) у всех потребителей необходимо поддержание расчетного температурного графика, расчетного располагаемого напора в начале сети (см. табл. 1.3.8.) и обязательная регулировка (установка шайб или балансировочных клапанов у потребителей с завышенным относительно нормы расходом).
Выполненные гидравлические расчёты более полно учитывают только структуру и характеристики участков внешних тепловых сетей. В подключенных зданиях на вводных участках имеются местные сопротивления (зауженные участки, неучтённая запорная арматура, теплосчетчики и т.д.), которые могут значительно повлиять на гидравлический режим работы сети. Учитывая это, рекомендуется провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий и выполнить более детальный гидравлический расчёт. Без составления исполнительных схем тепловых сетей и узлов ввода потребителей невозможно будет получить адекватный гидравлический расчёт, отражающий фактическое потокораспределение в тепловых сетях, и далее определить характеристики необходимых регулирующих элементов (шайбы, регулирующие клапаны). 

Рекомендации:
· Уточнить дополнительно годы прокладок и диаметры трубопроводов тепловых сетей (в основном участков подземной прокладки), у которых в проектном гидравлическом расчете удельное падение напора превышает 30 мм/м (300 Па/м). Вероятнее всего диаметры трубопроводов на этих участках в расчетной схеме заданы некорректно (занижены относительно факта). 
· При очередной перекладке участков тепловых сетей с заниженной пропускной способностью (вводы в дома) диаметры новых трубопроводов рекомендуется принимать (с увеличением) на основе полученных расчетов; 
· Провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий  и выполнить более детальный гидравлический расчёт;
· Для эффективной работы тепловых сетей поддерживать близкие к расчетным параметры, представленные в табл. 1.3.8;
· Для обеспечения расчетных расходов сетевой воды у всех потребителей необходима обязательная регулировка (установка шайб или балансировочных клапанов);
· В срочном порядке отрегулировать (где это возможно) расходы сетевой воды у ближайших к котельным потребителей с завышенной (относительно расчетного графика)  температурой обратной сетевой воды.
· Установить на линиях подпитки недостающие автоматические регуляторы.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

	Статистика отказов (повреждений) на участках тепловых сетей систем за последние 5 лет не представлена (Табл. 1.3.7.) 
[bookmark: _Ref484257943]Табл. 1.3.7
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	Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

	Характеристика
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	теплосети Тайтурского МО
	 
	 
	 
	 
	 

	Кол-во повреждений, всего:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	в т.ч. - основной арматуры:
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	          - трубопроводов (кол-во/пмв2-х тр.):
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей Тайтурского МО и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не представлена (Табл. 1.3.8). 
[bookmark: _Ref484258171]Табл. 1.3.8
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	Статистика ремонтов участков тепловых сетей за последние 5 лет

	Характеристика
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	теплосети Тайтурского МО
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена запорно-регулирующей арматуры, шт.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Ремонт участков тепловых сетей, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Замена насосов на ТНС, шт
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Время, затраченное на ремонты, ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По предоставленной устной информации, диагностика состояния тепловых сетей производится в основном в начале и по окончанию отопительного периода. В состав процедур диагностики состояния теплосетей входят следующие мероприятия: гидравлические испытания, визуальный осмотр на предмет утечек и нарушения состояния изоляции участков, технического состояния и работоспособности запорной арматуры.
По причине недостаточности приборов контроля параметров теплоносителя (хотя бы манометров и термометров в характерных точках тепловых сетей), контроль оптимального гидравлического режима работы тепловых сетей не производится.
В плане реконструкции тепловых сетей Тайтурского МО предусмотрены мероприятия по:
· реконструкции узлов ввода у части потребителей;
· расчёту и установке ограничительных диафрагм (шайб) на вводах у тепловых потребителей с избыточным располагаемым напором;
· перекладке ветхих участков тепловых сетей;
· перекладке участков с заниженной пропускной способностью (в т.ч. в связи с подключением дополнительных потребителей);
· прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.
· восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;
· установке приборов контроля параметров теплоносителя в характерных точках тепловых сетей;
· организации системы диспетчеризации и оперативного мониторинга за работой тепловых сетей;
Рекомендуется проводить диагностику состояния тепловой сети в соответствии с правилами технической эксплуатации теплосетей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

По предоставленной устной информации, летние процедуры ремонтов и испытаний на тепловых сетях проводятся не в полном объёме.
В процессе эксплуатации теплосетей имеются нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей. Причиной этого является недостаточность финансирования на данные виды работ.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных Тайтурского МО приведены в табл. 1.3.9. 
[bookmark: _Ref484270930]В рассматриваемых котельных доля расчетных потерь тепла в сетях от объема отпущенной тепловой энергии составляет: 
 • котельная "Центральная" - 11%;
 • котельная "Белая" - 9%;
 • котельная "Пролетарская" - 70%;
 • котельная "Буреть" - 20%.
С учётом наличия в сети участков с плохим состоянием изоляции, фактические потери будут больше.
Утвержденные потери в рассматриваемых системах теплоснабжения составляют всего  - 2161 Гкал/год, в т.ч.: 
 • котельная "Центральная" - 1587 Гкал/год;
 • котельная "Белая" - 107 Гкал/год;
 • котельная "Пролетарская" - 105 Гкал/год;
 • котельная "Буреть" - 363 Гкал/год.
Рекомендации:
· Провести инвентаризацию участков с повреждённой изоляцией или её отсутствием. Результаты инвентаризации отразить на электронной схеме тепловых сетей для последующего контроля за выполнением изоляционных работ по этим участкам;
· Восстановить теплоизоляцию на тех участках теплосети, на которых она находится в ветхом состоянии или полностью отсутствует;
· При замене трубопроводов подземной прокладки, работы по их замене проводить согласно норм проектирования (нормативный диаметр, нормативная глубина прокладки, нормативная толщина изоляции и т.д.).





Табл. 1.3.9
[bookmark: RANGE!E12:Q31][bookmark: RANGE!D12:P27]
	Тепловые потери в сетях ТС
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сеть ТС
	Макс., Гкал/ч
	Отоп.пер, Гкал
	Лето, Гкал
	Год, Гкал

	
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего
	от охлажд.
	с утеч.
	всего

	Всего
	1.20
	0.025
	1.23
	2092
	69
	2161
	 
	 
	 
	2092
	69
	2161

	система ТС "Центральная"
	0.977
	0.020
	0.997
	1538
	49
	1587
	 
	[bookmark: RANGE!L20:L27] 
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	Сеть ТС "Центральная"
	0.977
	0.020
	0.997
	1538
	49
	1587
	 
	 
	 
	1538
	49
	1587

	система ТС "Белая"
	0.038
	0.000
	0.038
	105
	2
	107
	 
	 
	 
	105
	2
	107

	Сеть ТС "Белая"
	0.038
	0.000
	0.038
	105
	2
	107
	 
	 
	 
	105
	2
	107

	система ТС "Пролетарская"
	0.052
	0.000
	0.052
	104
	1
	105
	 
	 
	 
	104
	1
	105

	Сеть ТС "Пролетарская"
	0.052
	0.000
	0.052
	104
	1
	105
	 
	 
	 
	104
	1
	105

	система ТС "Буреть"
	0.135
	0.005
	0.140
	345
	18
	363
	 
	 
	 
	345
	18
	363

	Сеть ТС "Буреть"
	0.135
	0.005
	0.140
	345
	18
	363
	 
	 
	 
	345
	18
	363




1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Значения тепловых потерь оцениваются соответствующими расчётным значениям, указанным выше в разделе 1.3.13 Схемы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленной информации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в настоящее время нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме, при которой горячая вода на нужды отопления из тепловой сети поступает в систему отопления напрямую.
Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчётный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии у потребителей Тайтурского МО установленных приборов учёта тепловой энергии не предоставлена. 
Планы теплоснабжающей организации по установке приборов учёта тепловой энергии не предоставлены.
Расчёт с потребителями, не имеющими приборов учёта, производится на основе расчётных характеристик.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Дополнительно рекомендуется организовать работу диспетчерской службы теплоснабжающей организации с применением современного электронно-вычислительного оборудования и программного обеспечения, при помощи которого в режиме удалённого доступа (через Интернет-соединение) возможно осуществлять контроль основных параметров работы теплоисточников и потребителей тепла. За основу рекомендуется принять технологию передачи и сбора данных на собирающий сервер и разработанную электронную модель тепловых сетей Тайтурского МО.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: OLE_LINK21]
В рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет. _
В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Toc484508069][bookmark: _Toc494621245][bookmark: _Toc168379871]Зоны действия источников тепловой энергии

[bookmark: _Ref484272636]Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны в  табл. 1.4.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этих систем).
[bookmark: RANGE!E12:J31][bookmark: RANGE!D12:I27]Табл. 1.4.1
	Зоны действия систем теплоснабжения
	 
	

	Сеть ТС
	Qрасп, Гкал/ч
	Qрасч, Гкал/ч
	Макс. радиус, м
	Протяж., м
	Зона действия

	 
	
	
	
	
	

	Всего
	 
	 
	 
	8205
	 

	система ТС "Центральная"
	6.1
	5.6
	 
	6361
	 

	Сеть ТС "Центральная"
	 
	5.47
	1883
	6361
	Гоголя, Лесная, Мичурина, Нахимова, Нефтебазовская, Пеньковского, Пеньковского_пер, Победы, Советская, Томсона, Тюнева, Урожайная, Фрунзе, Фурманова, Чайковского, Чапаева.

	система ТС "Белая"
	0.6
	0.4
	 
	216
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	0.42
	192
	216
	Нагорная.

	система ТС "Пролетарская"
	0.3
	0.3
	 
	381
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	0.25
	224
	381
	Пролетарская, Пролетарская , Совхозная.

	система ТС "Буреть"
	0.9
	0.7
	 
	1247
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	0.69
	932
	1247
	Молодежная, Трактовая.



[bookmark: _Toc484508070][bookmark: _Toc494621246][bookmark: _Toc168379872]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

В границах рассматриваемых территорий Тайтурского МО элементов территориального деления нет. Потребление тепловой энергии будет ниже приведено для рассматриваемых систем теплоснабжения.
В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях Тайтурского МО, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации, в границах Тайтурского МО случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В границах жилых территорий Тайтурского МО отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Данные по характеристикам тепловых потребителей предоставлялись Администрацией и эксплуатирующей организацией. Анализ полученных данных показал частичное несоответствие состава и характеристик потребителей в представленном реестре и составленной рабочей схемы тепловых сетей. При этом во время обследования тепловых сетей было выявлено не менее 10 неучтенных тепловых потребителей, подключенных к тепловым сетям. Это указывает на необходимое поддержание исполнительных схем тепловых сетей и реестра тепловых потребителей в актуализированном виде.
Уточненный перечень и характеристики существующих тепловых потребителей (жилых и нежилых), отапливаемых от рассматриваемых систем   централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5.1 и 5.2.
Общие характеристики групп тепловых потребителей представлены в табл. 1.5.1. 
Процентное соотношение отапливаемой площади по группам тепловых потребителей в системах теплоснабжения: 
 • котельная "Центральная": 78% - жилые, 22% - нежилые;
 • котельная "Белая": 100% - жилые, 0% - нежилые;
 • котельная "Пролетарская": 100 % - жилые, 0% - нежилые;
 • котельная "Буреть": 29% - жилые, 71% - нежилые.
[bookmark: _Ref484334037][bookmark: RANGE!D12:L28][bookmark: RANGE!D12:M28][bookmark: RANGE!D12:M27]Табл. 1.5.1
	Отапливаемые площади групп потребителей

	Система ТС
	Кол-во зданий
	Отапл. площадь зданий, м2
	 

	
	жилых
	нежилых
	всего
	жилых
	%
	нежилых
	%
	всего

	Всего
	90
	34
	124
	31831
	 
	12186
	 
	44017

	система ТС "Центральная"
	80
	29
	109
	26746
	78
	7527
	22
	34273

	Сеть ТС "Центральная"
	80
	29
	109
	26746
	78
	7527
	22
	34273

	система ТС "Белая"
	3
	1
	4
	2797
	100
	 
	 
	2797

	Сеть ТС "Белая"
	3
	1
	4
	2797
	100
	 
	 
	2797

	система ТС "Пролетарская"
	4
	0
	4
	344
	100
	0
	0
	344

	Сеть ТС "Пролетарская"
	4
	0
	4
	344
	100
	0
	0
	344

	система ТС "Буреть"
	3
	2
	5
	1944
	29
	4659
	71
	6603

	Сеть ТС "Буреть"
	3
	2
	5
	1944
	29
	4659
	71
	6603



Распределение жилых зданий поселения по этажности представлено в табл. 1.5.2. Основная часть жилых зданий (по их площади) с централизованным теплоснабжением относится к 5-ти этажной застройке.


[bookmark: RANGE!E12:K30][bookmark: RANGE!E12:L29]Табл. 1.5.2
	Распределение жилых зданий с ЦТС по этажности

	Система ТС, этаж
	Кол-во
	Площадь
	Кол-во жит., чел
	Обесп., м2/чел

	
	шт
	%
	м2
	%
	
	

	Всего
	90
	 
	31831
	 
	966
	 

	[bookmark: RANGE!E20:E29]система ТС "Центральная"
	80
	100
	26746
	100
	829
	32

	1
	66
	83
	6584
	25
	181
	36

	2
	7
	9
	2359
	9
	75
	31

	5
	7
	9
	17802
	67
	573
	31

	система ТС "Белая"
	3
	100
	2797
	100
	52
	54

	2
	3
	100
	2797
	100
	52
	54

	система ТС "Пролетарская"
	4
	100
	344
	100
	10
	34

	1
	4
	100
	344
	100
	10
	34

	система ТС "Буреть"
	3
	100
	1944
	100
	75
	26

	2
	3
	100
	1944
	100
	75
	26



Распределение жилых зданий поселения по годам постройки представлено  в табл. 1.5.3. Основная часть жилых зданий (по их площади) с централизованным теплоснабжением была построена и подключена в 1980-е и 1990-е годы.
[bookmark: _Ref511047912][bookmark: RANGE!E12:K34][bookmark: RANGE!E12:L32]Табл. 1.5.3
	Распределение жилых зданий с ЦТС по годам подключения

	Система ТС, годы
	Кол-во
	Площадь
	Кол-во жит., чел
	Обесп., м2/чел

	
	шт
	%
	м2
	%
	
	

	Всего
	90
	 
	31831
	 
	966
	 

	система ТС "Центральная"
	80
	100
	26746
	100
	829
	32

	1960-е
	4
	5
	4954
	19
	141
	35

	1970-е
	2
	3
	3905
	15
	106
	37

	1980-е
	72
	90
	15828
	59
	438
	36

	1990-е
	1
	1
	1692
	6
	124
	14

	2010-е
	1
	1
	367
	1
	20
	18

	система ТС "Белая"
	3
	100
	2797
	100
	52
	54

	1980-е
	1
	33
	950
	34
	26
	37

	1990-е
	2
	67
	1848
	66
	26
	71

	система ТС "Пролетарская"
	4
	100
	344
	100
	10
	34

	1980-е
	4
	100
	344
	100
	10
	34

	система ТС "Буреть"
	3
	100
	1944
	100
	75
	26

	1970-е
	3
	100
	1944
	100
	75
	26



Результаты расчётов нормативных тепловых характеристик потребителей, отапливаемых от котельных Тайтурского МО, представлены в табл. 1.5.4. - табл. 1.5.5. Тепловые нагрузки потребителей предоставлены эксплуатирующей организацией.
[bookmark: _Ref500948426]Расчетная тепловая нагрузка потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
 • "Центральная" - 4.47 Гкал/ч: жилые - 3.19 (71%), нежилые - 1.28 (29%);
 • "Белая" - 0.38 Гкал/ч: жилые - 0.38 (100%), нежилые - 0 (0%);
 • "Пролетарская" - 0.19 Гкал/ч: жилые - 0.05 (100%), нежилые - 0.0 (0%);
 • "Буреть" - 0.55 Гкал/ч: жилые - 0.18 (33%), нежилые - 0.36 (67%).
Расчетное теплопотребление (полезный отпуск) в системах теплоснабжения: 
 • "Центральная" - 12544 Гкал/ч: жилые - 9066 (72%), нежилые - 3478 (28%);
 • "Белая" - 1063 Гкал/ч: жилые - 1063 (100%), нежилые - 0 (0%);
 • "Пролетарская" - 558 Гкал/ч: жилые - 144 (100%), нежилые - 0 (0%);
 • "Буреть" - 1469 Гкал/ч: жилые - 520 (35%), нежилые - 949 (65%). 



[bookmark: RANGE!D12:O28][bookmark: RANGE!D12:O27]Табл. 1.5.4
	Тепловые нагрузки групп потребителей, Гкал/ч
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	Всего
	3.34
	0.45
	3.80
	1.64
	 
	0.00
	1.64
	4,94
	 
	0.45
	5.39

	система ТС "Центральная"
	2.81
	0.37
	3.19
	1.28
	 
	 
	1.28
	4.10
	 
	0.37
	4.47

	Сеть ТС "Центральная"
	2.81
	0.37
	3.19
	1.28
	 
	 
	1.28
	4.10
	 
	0.37
	4.47

	система ТС "Белая"
	0.32
	0.06
	0.38
	 
	 
	 
	 
	0.32
	 
	0.06
	0.38

	Сеть ТС "Белая"
	0.32
	0.06
	0.38
	 
	 
	 
	 
	0.32
	 
	0.06
	0.38

	система ТС "Пролетарская"
	0.05
	 
	0.05
	0
	 
	 
	0
	0.05
	 
	 
	0.05

	Сеть ТС "Пролетарская"
	0.05
	 
	0.05
	0
	 
	 
	0
	0,05
	 
	 
	0,05

	система ТС "Буреть"
	0.16
	0.02
	0.18
	0.36
	 
	0.00
	0.36
	0.53
	 
	0.02
	0.55

	Сеть ТС "Буреть"
	0.16
	0.02
	0.18
	0.36
	 
	0.00
	0.36
	0.53
	 
	0.02
	0.55



Табл. 1.5.5
	Потребление тепловой энергии группами потребителей (за отопительный период), Гкал
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	Всего
	9737
	1056
	10792
	4427
	 
	 
	4427
	14164
	 
	1056
	15220

	система ТС "Центральная"
	8194
	872
	9066
	3478
	 
	 
	3478
	11672
	 
	872
	12544

	Сеть ТС "Центральная"
	8194
	872
	9066
	3478
	 
	 
	3478
	11672
	 
	872
	12544

	система ТС "Белая"
	921
	141
	1063
	 
	 
	 
	 
	921
	 
	141
	1063

	Сеть ТС "Белая"
	921
	141
	1063
	 
	 
	 
	 
	921
	 
	141
	1063

	система ТС "Пролетарская"
	144
	 
	144
	0
	 
	 
	0
	144
	 
	 
	144

	Сеть ТС "Пролетарская"
	144
	 
	144
	0
	 
	 
	0
	144
	 
	 
	144

	система ТС "Буреть"
	477
	43
	520
	949
	 
	 
	949
	1427
	 
	43
	1469

	Сеть ТС "Буреть"
	477
	43
	520
	949
	 
	 
	949
	1427
	 
	43
	1469




[bookmark: _Ref500949047]Сводные тепловые характеристики рассматриваемых систем  теплоснабжения в существующем состоянии представлены в Табл. 1.5.6.
[bookmark: _Ref511059663][bookmark: RANGE!D17:I38][bookmark: RANGE!D17:I43]Табл. 1.5.6
	Сводные тепловые характеристики теплоисточников
	

	Теплоисточник
	Макс., Гкал/ч
	Отопит. период, Гкал
	Летний период, Гкал
	Год,    Гкал

	котельная "Центральная"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.17
	437
	 
	437

	 - потери в сетях
	1.00
	1587
	 
	1587

	 - потребители
	4.47
	12544
	 
	12544

	   Всего
	5.64
	14568
	 
	14568

	котельная "Белая"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.01
	36
	 
	36

	 - потери в сетях
	0.04
	107
	 
	107

	 - потребители
	0.38
	1063
	 
	1063

	   Всего
	0.43
	1206
	 
	1206

	котельная "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.01
	20
	 
	20

	 - потери в сетях
	0.05
	105
	 
	105

	 - потребители
	0.05
	144
	 
	144

	   Всего
	0.11
	269
	 
	269

	котельная "Буреть"
	 
	 
	 
	 

	 - собственные нужды
	0.02
	57
	 
	57

	 - потери в сетях
	0.14
	363
	 
	363

	 - потребители
	0.55
	1469
	 
	1469

	   Всего
	0.57
	1474
	 
	1474




1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

[bookmark: _Ref500950196]Удельный норматив на отопление по Тайтурского МО составляет: 0.0281 Гкал/м2/мес (при учете 12 мес. работы) – данные из протокола службы по тарифам.
[bookmark: _Toc484508071][bookmark: _Toc494621247]
[bookmark: _Toc168379873]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки рассматриваемых котельных Тайтурского МО представлены в табл. 1.6.1. 
[bookmark: _Ref484333443][bookmark: _Ref511060284][bookmark: RANGE!D13:N23]Табл. 1.6.1
	Тепловые балансы по вырабатывающим теплоисточникам

	Теплоисточник
	Q
уст
	Q
расп
	Q
сн
	Q
нетто
	Отпуск тепла
	Резерв

	
	
	
	
	
	потери
	потреб
	всего
	

	котельная "Центральная"
	8.2
	6.1
	0.17
	5.93
	1.00
	4.47
	[bookmark: RANGE!K21:K24]5.47
	0.46
(8%)

	котельная "Белая"
	1.2
	0.6
	0.01
	0.59
	0.04
	0.38
	0.42
	0.17
(29%)

	котельная "Пролетарская"
	0.4
	0.3
	0.01
	0.29
	0.05
	0.05
	0.1
	0.05
(16%)

	котельная "Буреть"
	1.9
	0.9
	0.02
	0.88
	0.14
	0.55
	0.69
	0.19
(22%)



Общие расчетные потери в сетях в рассматриваемых системах теплоснабжения: 
 • "Центральная" - 1 Гкал/ч (1587 Гкал/год или 11% от Qотпуск);
 • "Белая" - 0.04 Гкал/ч (107 Гкал/год или 9% от Qотпуск);
 • "Пролетарская" - 0.05 Гкал/ч (105 Гкал/год или 16% от Qотпуск);
 • "Буреть" - 0.14 Гкал/ч (363 Гкал/год или 20% от Qотпуск).

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Оценка резервов и дефицитов тепловой мощности нетто теплоисточников Тайтурского МО представлена выше в Табл. 1.6.1. В существующем состоянии во всех рассматриваемых котельных отмечается резерв Qнетто: 
 • котельная "Центральная" - резерв Qнетто=0.46 Гкал/ч (8%);
 • котельная "Белая" - резерв Qнетто=0.17 Гкал/ч (30%);
 • котельная "Пролетарская" - резерв Qнетто=0.04 Гкал/ч (15%);
 • котельная "Буреть" - резерв Qнетто=0.19 Гкал/ч (22%).
Установки дополнительных котлов в рассматриваемых котельных не требуется. Если по факту, в какой либо из котельных имеется «недотоп», то это связано только с заниженной располагаемой тепловой мощностью котлов и необходимо реализовать мероприятия по получению достаточной тепловой мощности в уже установленных котлах. 

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, характеризующие возможности работы рассматриваемых систем теплоснабжения (резервы и дефициты по пропускной способности) рассмотрены выше в разделе 1.3.8 Схемы.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В существующем состоянии у всех рассматриваемых систем теплоснабжения  фактического дефицита тепловой мощности нет.  

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение зон действия систем централизованного теплоснабжения  в районы поселения, которые в настоящее время не охвачены централизованным теплоснабжением, возможно – на это указывает наличие резерва располагаемой тепловой мощности во всех рассматриваемых теплоисточниках   (см. выше раздел 1.6.1-1.6.2 Схемы).

[bookmark: _Toc484508072][bookmark: _Toc494621248][bookmark: _Toc168379874]Балансы теплоносителя

Расчётные расходы сетевой воды (при расчетных температурных графиках) в системах теплоснабжения Тайтурского МО представлены в табл. 1.7.1.
[bookmark: _Ref496699708][bookmark: RANGE!E12:N31]Табл. 1.7.1
	Расчетные расходы сетевой воды
	
	
	

	Сеть ТС
	Расход на потребителей, т/ч
	Сет.потери, т/ч
	Всего, т/ч

	
	отопл
	вент
	ГВС
	утечки
	всего
	охлажд.
	утечки
	всего
	

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сеть ТС "Центральная"
	163.8
	 
	6.8
	0.31
	171.0
	39.1
	0.38
	39.5
	210.4

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сеть ТС "Белая"
	12.7
	 
	1.1
	0.02
	13.8
	1.5
	0.01
	1.5
	15.3

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	7.8
	 
	 
	0.01
	7.8
	2.1
	0.01
	2.1
	9.9

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	21.1
	 
	0.3
	0.04
	21.5
	5.4
	0.09
	5.5
	27.0



Эффективных систем ХВО в котельных нет.
Расчётные расходы подпиточной воды для теплосетей представлены в табл. 1.7.2.


[bookmark: _Ref484274668][bookmark: RANGE!E12:L31]Табл. 1.7.2
	Расчетный расход подпиточной воды
	
	
	

	Сеть ТС
	Макс. расход подпитки, т/ч
	Распол. расход, т/ч
	Резерв

	
	ГВС
	утечки в здан.
	утечки в сетях
	всего
	
	т/ч
	%

	Всего
	8.2
	0.39
	0.5
	9.1
	 
	 
	 

	система ТС "Центральная"
	6.8
	0.31
	0.38
	7.5
	60.0
	52.5
	88

	Сеть ТС "Центральная"
	6.8
	0.31
	0.38
	7.5
	 
	 
	 

	система ТС "Белая"
	1.1
	0.02
	0.01
	1.1
	10.0
	8.9
	89

	Сеть ТС "Белая"
	1.1
	0.02
	0.01
	1.1
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	0.0
	0.01
	0.01
	0.0
	1.0
	1.0
	98

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	0.01
	0.01
	0.0
	 
	 
	 

	система ТС "Буреть"
	0.3
	0.04
	0.09
	0.5
	10.0
	9.5
	95

	Сеть ТС "Буреть"
	0.3
	0.04
	0.09
	0.5
	 
	 
	 



Согласно данных  Табл. 1.7.2, в котельных нет дефицита  располагаемого расхода воды (по производительности подпиточных насосов и пропускной способности трубопроводов подпитки). Имеющегося располагаемого расхода  подпиточной воды в котельных достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей. 

[bookmark: _Toc484508073][bookmark: _Toc494621249][bookmark: _Toc168379875]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Во всех рассматриваемых топливных котельных сжигается  - уголь Черемховский ряд (Qнр=4515 ккал/кг). Фактические и расчётные годовые расходы топлива в котельных Тайтурского МО представлены в Табл. 1.8.1.
Фактический расход топлива для котельных принят на основе предоставленных исходных данных за 2023г. Расчётный расход определён для существующей тепловой нагрузки (полезного отпуска) без учёта несанкционированного разбора воды из теплосетей и возможных сверхнормативных потерь, при принятом КПД котлов заводского изготовления. 
Соотношение фактического и расчетного значений годового расхода топлива в котельных: 
 • котельная "Центральная" - меньше на 84 т/год (2%);
 • котельная "Белая" - меньше на 10 т/год (2%);
 • котельная "Пролетарская" - меньше на 8 т/год (3%);
 • котельная "Буреть" - меньше на 21 т/год (3%).
Вероятные причины заниженного (относительно расчетного) фактического  расхода топлива: некорректные предоставленные данные (нагрузка потребителей, фактический расход топлива), завышенный относительно нормы КПД выработки тепла, фактический «недотоп» (недостаточная располагаемая мощность котельной), более «тёплый» отопительный период, относительно нормативного климата.

_

[bookmark: _Ref494384037][bookmark: RANGE!D13:O23][bookmark: RANGE!D13:R23][bookmark: RANGE!D13:R24]Табл. 1.8.1
	Топливные балансы источников тепловой энергии 

	Теплоисточник
	Q
расч, Гкал/ч
	Q
выраб, Гкал/год
	КПД, %
	Расход топлива

	
	
	
	
	Топливо
	Qнр, ккал/кг
	Ед. изм
	Факт
	Расч.
	Факт-Расч.

	Всего:
	7.0
	18344
	 
	 
	 
	 
	6082
	6205
	-124
(-2%)

	котельная "Центральная"
	5.6
	14568
	68
	уголь
	4515
	т
	4661
	[bookmark: RANGE!L21:L24]4745
	-84
(-2%)

	котельная "Белая"
	0.4
	1206
	56
	уголь
	4515
	т
	466
	477
	-10
(-2%)

	котельная "Пролетарская"
	0.05
	144
	65
	уголь
	4515
	т
	225
	233
	-8
(-3%)

	котельная "Буреть"
	0.7
	1888
	56
	уголь
	4515
	т
	730
	751
	-21
(-3%)



Стоимость топлив в рассматриваемых котельных составляет: 
 • котельная "Центральная" - уголь Черемховский ряд - 4950 руб/т (1612 руб/Гкал);
 • котельная "Белая" - уголь Черемховский ряд - 4950 руб/т (1958 руб/Гкал);
 • котельная "Пролетарская" - уголь Черемховский ряд - 4950 руб/т (1687 руб/Гкал);
 • котельная "Буреть" - уголь Черемховский ряд - 4950 руб/т (1968 руб/Гкал).

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
  
Резервное топливо в рассматриваемых котельных не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На всех рассматриваемых котельных топливо доставляется на склад угля  - автотранспортом. Характеристики топлива (справочные данные), используемого в котельных Тайтурского МО, представлены в табл. 1.8.2.
Табл. 1.8.2
Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных Тайтурского МО
	№
п/п
	Наименование топлива
	Марка,
Техноло-гическая
группа
	Показатели качества

	
	
	
	Зольность А, % не более
	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива  Wt, % не более
	Массовая доля общей серы St,%средняя
	Плотность при 20С, кг/м3
	Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qнр, ккал/кг, средняя

	1
	уголь Черемховский ряд
	каменный
	20
	15
	0.9
	-
	4515



	
1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха

Поставка топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Ограничений по организации нормативных запасов топлива нет.
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1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Методика анализа показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, изложена в приказе министерства регионального развития Российской Федерации № 310 от 26 июля 2013г.
Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденным «постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808»: 
· показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии; 
· показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 
· показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек; 
· показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 
· показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
· показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель); 
· показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием; 
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.
Оценка показателей надежности систем теплоснабжения представлена в табл. 1.9.1. Оценка готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ в табл. 1.9.2.





Табл. 1.9.1
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	Показатели надежности системы теплоснабжения
	Обозн.
	система ТС "Центральная"
	система ТС "Белая"
	система ТС "Пролетарская"
	система ТС "Буреть"

	1. Электроснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного электроснабжения
	Kn_el
	Да
	Да
	Нет
	Да

	    Показатель надежности электроснабжения, Кэ
	Кэ
	1
	0.6
	0.6
	0.6

	2. Водоснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного водоснабжения
	Kn_cw
	Да
	Да
	Да
	Да

	    Показатель надежности водоснабжения, Кв
	Кв
	1
	0.6
	1
	1

	3. Топливоснабжение источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие резервного топливоснабжения
	Kn_fuel
	Да
	Да
	Да
	Да

	    Показатель надежности топливоснабжения, Кт
	Кт
	1
	1
	1
	1

	4. Надежность оборудования источника тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 

	    » Наличие (отсутствие) акта проверки готовности теплоисточника к отопит. периоду
	Акт
	Акт с замечаниями
	Акт с замечаниями
	Акт с замечаниями
	Акт с замечаниями

	    Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки
	Ки
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	5. Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 

	    Располагаемая тепловая мощность теплоисточника, Гкал/ч
	Q_disp
	6.10
	0.60
	0.30
	0.90

	    Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Qtr
	5.64
	0.43
	0.05
	0.71

	    Тепловая нагрузка, необеспеченная мощностью теплоисточника, Гкал/ч
	dQsrc
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     -//-, %
	dQsrcpr
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Тепловая нагрузка, необеспеченная пропускной способностью теплосетей, Гкал/ч
	dQnet
	0
	0
	0
	0

	     -//-, %
	dQnetpr
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Показатель соответствия тепловой мощности источника  тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетной тепловой нагрузке потребителей, Кб
	Кб
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	6. Резервирование источников тепловой энергии и тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 

	    Расчетная тепловая нагрузка, подлежащая резервированию, Гкал/ч
	Qрезр
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	    Резервируемая тепловая нагрузка по факту, Гкал/ч
	Qрезф
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	     -//-, %
	dQрез
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	    Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, Кр
	Кр
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	7. Техническое состояние тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
	 
	 
	 
	 
	 

	    Общая протяженность тепловых сетей, м
	Lм
	6088
	224
	361
	3393

	    Протяженность ветхих тепловых сетей, м
	Lмв
	5110
	216
	361
	1247

	    Показатель технического состояния тепловых сетей, Кс
	Кс
	0.16
	0.04
	0.00
	0.63

	8. Вынужденные отключения участков тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 

	    Количество отказов за предыдущий год, отказ/год
	nотк
	3.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Общая протяженность тепловых сетей (2-х трубное исполнение), км
	Lкм
	6.088
	0.224
	0.361
	3.393

	    Интенсивность отказов, 1/(км * год)
	Иотктс
	0.49
	4.46
	2.77
	0.29

	    Показатель интенсивности отказов (надежности) тепловых сетей, Котк тс
	Котк тс
	0.8
	0.5
	0.5
	0.8

	9. Вынужденные отказы источника тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям
	 
	 
	 
	 
	 

	    Интенсивность отказов, (Кэ+Кв+Кт)/3
	Иоткит
	1.00
	0.73
	0.87
	0.87

	    Показатель интенсивности отказов теплоисточника, Котк ит
	Котк ит
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60

	10. Аварийный недоотпуск тепла в результате внеплановых отключений потребителей
	 
	 
	 
	 
	 

	    Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал/пер
	Qф
	14131
	1169
	662
	1832

	    Недоотпуск тепла, Гкал/пер
	Qоткл
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Относительный недоотпуск тепла, %
	Qнед
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	    Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед
	Кнед
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	11. Надежность системы теплоснабжения.
	 
	 
	 
	 
	 

	    Надежность источника тепловой энергии
	Ни
	надежный
	малонадежный
	малонадежный
	малонадежный

	    Надежность тепловых сетей
	Нс
	надежные
	малонадежные
	надежные
	надежные

	    Общая оценка надежности системы теплоснабжения в целом
	Нст
	надежная
	малонадежная
	малонадежная
	малонадежная




Табл. 1.9.2
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	1. Ремонтный и оперативно-ремонтный персонал
	 
	 
	 
	 
	 

	    Численность рем.персонала по действующим нормативам, чел
	Прн
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	    Фактическая численность рем.персонала, чел
	Прф
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	    Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп
	Кп
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	2. Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием (все для ремонта)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Количество машин, определенное по нормативам, шт
	Nмн
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество машин, шт
	Nмф
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности машинами
	Км1
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Количество специальных механизмов, определенное по нормативам, шт
	Nсмн
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество специальных механизмов, шт
	Nсмф
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности специальными механизмами
	Км2
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Количество оборудования, определенное по нормативам, шт
	Nон
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество оборудования, шт
	Nоф
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности оборудованием
	Км3
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км
	Км
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	3. Наличие основных материально-технических ресурсов (все для ремонта)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Масса необходимых труб, определенная по нормативам, т
	Мтрн
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая масса труб, т
	Мтрф
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель наличия труб
	Ктр1
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Количество необходимых компенсаторов, определенное по нормативам, шт
	Nкн
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Фактическое количество компенсаторов, шт
	Nкф
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	    Показатель наличия компенсаторов
	Ктр2
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Количество необходимой запорной арматуры, определенное по нормативам, шт
	Nан
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	    Фактическое количество запорной арматуры, шт
	Nаф
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0

	    Показатель наличия запорной арматуры
	Ктр3
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Масса необходимых сварочных материалов, определенная по нормативам, кг
	Мтрн
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая масса сварочных материалов, кг
	Мтрф
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель наличия сварочных материалов
	Ктр4
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр
	Ктр
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	4. Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ
	 
	 
	 
	 
	 

	    Требуемая электрическая мощность источника электропитания, кВт
	Эмн
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Фактическая электрическая мощность источника электропитания, кВт
	Эмф
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0

	    Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания, Кист
	Кист
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	5. Общая готовность теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ
	 
	 
	 
	 
	 

	    Общий показатель готовности теплоснабжающей организации к проведению аварийно-восстановительных работ,  Кгот = 0.25 * Кп + 0.35 * Км + 0.3 * Ктр + 0.1 * Кист
	Кгот
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	    Общая оценка готовности к проведению аварийно-восстановительных работ (категория готовности)
	Кат
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность
	удовлетворительная готовность




Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле: 
T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)), 
где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;
tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;
tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде времени, °С;
tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С;
Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий Тайтурского МО представлены в прил. 5а.
На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По предоставленной информации, за прошедший отопительный сезон (2022-2023 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых  системах теплоснабжения Тайтурского МО не было.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные по времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийный отключений не предоставлены.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Фактические графические материалы по зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения не предоставлены. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации Тайтурского МО, а также на основе результатов  выполненных гидравлических расчетов,  можно сказать, что в пределах рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения Тайтурского МО нет зон значительной ненормативной надёжности теплоснабжения. Имеющиеся по факту зоны с недостаточной надежностью теплоснабжения  обусловлены отсутствием наладки режимов работы тепловых сетей в соответствующих системах теплоснабжения.

[bookmark: _Toc484508075][bookmark: _Toc494621251][bookmark: _Toc168379877]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основе предоставленной исходной информации были составлены  электронные модели рассматриваемых систем теплоснабжения (в ПО “PipeNet” и  Microsoft Excel).
Результаты расчёта нормативных тепловых характеристик котельных, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1. 
Согласно выполненным расчётам, имеем следующие требования к расчетной тепловой мощности рассматриваемых котельных: 
 • "Центральная" ­ 5.6 Гкал/ч (СН - 0.17; потери - 1;  потреб. - 4.47);
 • "Белая" ­ 0.4 Гкал/ч (СН - 0.01; потери - 0.04;  потреб. - 0.38);
[bookmark: _Hlk184643990] • "Пролетарская" ­ 0.11 Гкал/ч (СН - 0.01; потери - 0.05;  потреб. - 0.05);
 • "Буреть" ­ 0.7 Гкал/ч (СН - 0.02; потери - 0.14;  потреб. - 0.55).
Расчетная выработка тепловой энергии в рассматриваемых котельных: 
 • "Центральная" ­ 14568 Гкал/год (СН - 437; потери - 1587;  потреб. - 12544);
 • "Белая" ­ 1206 Гкал/год (СН - 36; потери - 107;  потреб. - 1063);
[bookmark: _Hlk184644060] • "Пролетарская" ­ 269 Гкал/год (СН - 20; потери - 105;  потреб. - 144);
 • "Буреть" ­ 1888 Гкал/год (СН - 57; потери - 363;  потреб. - 1469).
[bookmark: _Ref501012409][bookmark: RANGE!D27:I78][bookmark: RANGE!D27:I93]Табл. 1.10.1
	[bookmark: _Hlk184644113]Сводные тепловые характеристики теплоисточников
	

	Теплоисточник
	Макс., Гкал/ч
	Отопит. период, Гкал
	Летний период, Гкал
	Год,    Гкал

	[bookmark: RANGE!D34:D79]котельная "Центральная"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	5.64
	14568
	 
	14568

	 ● собственные нужды
	0.17
	437
	 
	437

	 ● потери в сетях
	1.00
	1587
	 
	1587

	    - от охлаждения
	0.98
	1538
	 
	1538

	    - с утечками
	0.02
	49
	 
	49

	 ● потребители
	4.47
	12544
	 
	12544

	   • жилые
	3.19
	9066
	 
	9066

	    - отопление
	2.81
	8194
	 
	8194

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	0.37
	872
	 
	872

	   • нежилые
	1.28
	3478
	 
	3478

	    - отопление
	1.28
	3478
	 
	3478

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "Белая"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.43
	1206
	 
	1206

	 ● собственные нужды
	0.01
	36
	 
	36

	 ● потери в сетях
	0.04
	107
	 
	107

	    - от охлаждения
	0.04
	105
	 
	105

	    - с утечками
	0.00
	2
	 
	2

	 ● потребители
	0.38
	1063
	 
	1063

	   • жилые
	0.38
	1063
	 
	1063

	    - отопление
	0.32
	921
	 
	921

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	0.06
	141
	 
	141

	   • нежилые
	 
	 
	 
	 

	    - отопление
	 
	 
	 
	 

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.11
	269
	 
	269

	 ● собственные нужды
	0.01
	20
	 
	20

	 ● потери в сетях
	0.05
	105
	 
	105

	    - от охлаждения
	0.05
	104
	 
	104

	    - с утечками
	0.00
	1
	 
	1

	 ● потребители
	0.05
	144
	 
	144

	   • жилые
	0.05
	144
	 
	144

	    - отопление
	0.05
	144
	 
	144

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	   • нежилые
	0
	0
	 
	0

	    - отопление
	0
	0
	 
	0

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	 
	 
	 
	 

	котельная "Буреть"
	 
	 
	 
	 

	   Всего
	0.71
	1888
	 
	1888

	 ● собственные нужды
	0.02
	57
	 
	57

	 ● потери в сетях
	0.14
	363
	 
	363

	    - от охлаждения
	0.13
	345
	 
	345

	    - с утечками
	0.00
	18
	 
	18

	 ● потребители
	0.55
	1469
	 
	1469

	   • жилые
	0.18
	520
	 
	520

	    - отопление
	0.16
	477
	 
	477

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	0.02
	43
	 
	43

	   • нежилые
	0.36
	949
	 
	949

	    - отопление
	0.36
	949
	 
	949

	    - вентиляция
	 
	 
	 
	 

	    - ГВС
	0.00
	 
	 
	 



Технико-экономические показатели функционирования рассматриваемых систем теплоснабжения представлены в табл. 1.10.2. 





Табл. 1.10.2
[bookmark: RANGE!D13:M22][bookmark: RANGE!D13:M23]
	[bookmark: _Hlk184644157]Общие характеристики теплоисточников

	Теплоисточник
	Qрасч, Гкал/ч
	КПД, %
	Пол. отпуск, Гкал
/год
	Топливо,
 т
/год
	Цена топл.,
 руб/т
	Расх. ЭЭ тыс.
кВт*ч
/год
	 Цена ЭЭ, руб/
кВтч
	Расх. воды 
т
/год
	 Цена воды, руб
/м3

	[bookmark: RANGE!D20:D23]котельная "Центральная"
	5.64
	[bookmark: RANGE!F20:F23]68
	12544
	4661
	4950
	530
	4.49
	2569
	64.07

	котельная "Белая"
	0.43
	56
	1063
	466
	4950
	99
	4.04
	82
	64.07

	котельная "Пролетарская"
	0.11
	65
	144
	225
	4950
	60
	4.84
	64
	278.69

	котельная "Буреть"
	0.71
	56
	1469
	730
	4950
	178
	4.45
	326
	35.11



[bookmark: _Ref501012527]Структура себестоимости отпускаемой тепловой энергии в  рассматриваемых системах теплоснабжения представлена в табл. 1.10.3.
Анализ этой таблицы показывает, что основными статьями затрат при производстве и отпуске тепловой энергии являются: топливо, зарплата с начислениями и электроэнергия - суммарно 83-86% от общих затрат.
Именно в снижении этих составляющих затрат кроется основной потенциал повышения эффективности работы рассматриваемых систем теплоснабжения.
Для снижения топливной составляющей необходимо повышение КПД котлов и системы в целом и использование (если это возможно) более дешевого топлива. Для уменьшения зарплатной составляющей есть 2 основных мероприятия: механизация и автоматизация технологических процессов в котельных и укрупнение систем теплоснабжения за счет их объединения на базе одного теплоисточника и подключения дополнительной тепловой нагрузки.


Табл. 1.10.3
Структура себестоимости в системах теплоснабжения Тайтурского МО
	Наименование
	"Центральная"
	"Белая"
	"Пролетарская"
	"Буреть"

	
	 тыс.руб
	%
	 тыс.руб
	%
	 тыс.руб
	%
	 тыс.руб
	%

	Расходы, всего
	48504
	100
	9514
	100
	6904
	100
	13046
	100

	1. Операционные расходы  
	19636
	40.5
	5815
	61.1
	4694
	68.0
	7425
	56.9

	 - Сырье, основные материалы
	1711
	3.5
	331
	3.5
	169
	2.4
	535
	4.1

	 - Вспомогательные материалы
	440
	0.9
	128
	1.3
	89
	1.3
	152
	1.2

	 - Работы и услуги производ. хар-ра
	1188
	2.5
	117
	1.2
	56
	0.8
	173
	1.3

	 - Затраты на оплату труда
	13313
	27.4
	4276
	44.9
	3555
	51.5
	5302
	40.6

	 - Оплата иных работ и услуг
	6
	0.0
	2
	0.0
	2
	0.0
	3
	0.0

	 - Прочие операционные расходы
	2978
	6.1
	961
	10.1
	824
	11.9
	1259
	9.6

	2. Неподконтрольные расходы  
	3245
	6.7
	980
	10.3
	791
	11.5
	1204
	9.2

	 - Услуги рег.вид.деят.
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	 - Отчисления на социальные нужды
	2760
	5.7
	885
	9.3
	722
	10.5
	1073
	8.2

	 - Налоги, Аренда
	485
	1.0
	95
	1.0
	69
	1.0
	131
	1.0

	 - Амортизация
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	3. Расходы на энергоресурсы  
	25623
	52.8
	2719
	28.6
	1418
	20.5
	4418
	33.9

	 - Водоснабжение и водоотведение
	173
	0.4
	8
	0.1
	18
	0.3
	15
	0.1

	 - Топливо или тепловая энергия
	23073
	47.6
	2309
	24.3
	1112
	16.1
	3611
	27.7

	 - Электроэнергия
	2377
	4.9
	402
	4.2
	289
	4.2
	792
	6.1

	4. Прочие расходы  
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0


Примечание: данные из протокола службы по тарифам


[bookmark: _Toc168379878] Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: OLE_LINK23]
В Табл. 1.11.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в Тайтурского МО для ООО «СК «БЕЛАЯ». Данные тарифы установлены для теплоснабжающей организации приказом Службы по тарифам Иркутской области: № 79-387-спр от 20.12.2024г.
[bookmark: _Hlk206080253]
[bookmark: _Ref501013285]Табл. 1.11.1
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Hlk207701529]Тарифы на тепловую энергию
	Вид тарифа (с учетом НДС)
	Период действия
	Вода

	1.1. Теплоисточник по ул. Пролетарская, 78Б

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	12 993,77

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	14 183,90

	Население

	одноставочный тариф, руб ./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	480,04

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	537,64

	1.2. Теплоисточник по ул. Победы, 10

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	4 035,02

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 434,60

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 918,46

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 148,67

	1.3. Теплоисточник станции «Белая» (ул. Нагорная 1Б)

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб .Ткал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	9 402,14

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	10 661,72

	Население

	одноставочный тариф, руб.Ткал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3 944,72

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 418,08

	2. Теплоисточник деревни Буреть

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	9 323,79

	тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	9 971,18

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	4 744,42

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	5 313,75



По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc68515562][bookmark: _Toc168379879] Экологическая безопасность теплоснабжения

Данный раздел отчета включен на основании рекомендаций Письма Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 "Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов":
а) электронная карта территории Тайтурского МО с размещением на ней всех существующих объектов централизованного теплоснабжения представлена в прил. 2.1;
б) информации по фоновым концентрациям загрязняющих веществ на территории  Тайтурского МО не предоставлено;
в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив в котельных представлено выше в разделе 1.8.;
г) описание технических характеристик котлоагрегатов, дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания представлены выше в разделе 1.8.;
д) информация по валовым и максимальным разовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от котельных Тайтурского МО  не предоставлена;
е) информация по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от котельных Тайтурского МО  не предоставлена;
ж) информация по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха в районе расположения котельных Тайтурского МО не предоставлена;
з) информация по объему (массе) образования и размещения фактических отходов сжигания топлива от котельных Тайтурского МО не предоставлена.

[bookmark: _Toc484508077][bookmark: _Toc494621252][bookmark: _Toc168379880]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Подробное описание проблем организации качественного теплоснабжения в рассматриваемых системах теплоснабжения было выполнено выше в разделах  1.2. (теплоисточники) и 1.3 (тепловые сети). 
По всем системам теплоснабжения:
· Отсутствуют исполнительные схемы технологических систем котельных;
· Отсутствие режимных карт  тепловых схем котельных и необходимого комплекта КИП не позволяет эффективно управлять работой котельных.
· Отсутствуют исполнительные схемы тепловых сетей, тепловых камер и узлов ввода потребителей;
· Значительная часть участков тепловых сетей находится в ветхом состоянии, включая трубопроводы и их изоляцию. Это приводит к значительным сверхнормативным потерям тепловой энергии и теплоносителя;
· Фактические параметры работы тепловых сетей не соответствуют расчетным (нормативным) параметрам, что отрицательно может сказываться на качественном теплоснабжении;
· Отсутствие манометров в характерных точках тепловых сетей не позволяет получить оперативную картину фактического гидравлического режима  работы тепловых сетей;
· Отсутствие устройств регулирования на абонентских вводах, установленных проектами и техническими условиями присоединения этих абонентов.

Для обеспечения соблюдения эффективного режима потребления тепловой энергии потребителями рекомендуются следующие мероприятия:
1. Выявление потребителей с превышением температуры обратной сетевой воды на выходе из индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребителей;
2. Извещение потребителей с превышением температуры обратной сетевой воды на выходе из ИТП о необходимости устранить допущенные нарушения режима потребления тепловой энергии;
3. Проверка соответствия ИТП потребителей (МКД, ФЛ, ИЖС, ЮЛ) требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2013 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и проектной документации при проверках готовности к отопительному периоду;
4. Проведение мероприятий по приведению ИТП потребителей к требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2013 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и проектной документации под контролем представителей муниципального образования.

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

Учитывая проведенные капитальные ремонты в рассматриваемых системах теплоснабжения, можно сказать, что значительных проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения в этих системах нет.
На момент выполнения данной работы в рассматриваемых системах  основной проблемой организации надёжного и безопасного теплоснабжения являлось необходимость проведения наладки режимов работы котельного оборудования и тепловых сетей.

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В котельных за последние годы выполнен капитальный ремонт и в них  имеется резерв установленной и располагаемой тепловой мощности. Не смотря на это в системе теплоснабжения от котельной «Центральная» можно отметить следующие проблемы развития:
· Нерациональность существующей одноконтурной схемы отпуска тепловой энергии в котельной, которая не позволяет организовать и поддерживать эффективный и надежный режим.
· Наличие по факту потребителей с недостаточностью тепловой энергии (в основном концевые потребители) в котельной и значит наличием ограничения по подключению в данных районах перспективных потребителей;

Организация 2-х контурной схемы работы котельной позволяет:
  -  повысить надежность (долговечность) работы котельного оборудования;
 - организовать и поддерживать оптимальный режим распределения тепловой  мощности .
Рекомендуется в инвестпрограмму включить  мероприятие по восстановлению 2-х контурной схемы отпуска тепловой энергии в котельной «Центральная».
Основной проблемой развития в малых системах  теплоснабжения является высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, за счет малой подключенной тепловой нагрузки. 

1.11.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В существующем состоянии проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения нет. 

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Сведений о наличии предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность рассматриваемых систем  теплоснабжения, нет.

[bookmark: _Toc484508078][bookmark: _Toc494621253][bookmark: _Toc168379881] Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые значения тепловых нагрузок групп потребителей Тайтурского МО за 2023 г. приведены в табл. 2.1.


Табл. 2.1
[bookmark: RANGE!D12:Z28][bookmark: RANGE!D12:Z27]
	[bookmark: _Hlk184644291]Структура базовых тепловых нагрузок
	
	
	
	

	Система ТС
	Жилые
	Нежилые
	Всего

	
	отопл
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего
	отопл
	вент
	ГВС
	всего

	система ТС "Центральная"
	2.81
(63%)
	0.37
(8%)
	3.19
(71%)
	1.28
(29%)
	 
	 
	1.28
(29%)
	4.1
(92%)
	 
	0.37
(8%)
	4.47
(100%)

	Сеть ТС "Центральная"
	2.81
(63%)
	0.37
(8%)
	3.19
(71%)
	1.28
(29%)
	 
	 
	1.28
(29%)
	4.1
(92%)
	 
	0.37
(8%)
	4.47
(100%)

	система ТС "Белая"
	0.32
(84%)
	0.06
(16%)
	0.38
(100%)
	 
	 
	 
	 
	0.32
(84%)
	 
	0.06
(16%)
	0.38
(100%)

	Сеть ТС "Белая"
	0.32
(84%)
	0.06
(16%)
	0.38
(100%)
	 
	 
	 
	 
	0.32
(84%)
	 
	0.06
(16%)
	0.38
(100%)

	система ТС "Пролетарская"
	0.05
(100%)
	 
	0.05
(100%)
	0.0
(0%)
	 
	 
	0.0
(0%)
	0.05
(100%)
	 
	 
	0.05
(100%)

	Сеть ТС "Пролетарская"
	0.05
(100%)
	 
	0.05
(100%)
	0.0
(0%)
	 
	 
	0.0
(0%)
	0.0
(100%)
	 
	 
	0.0
(100%)

	система ТС "Буреть"
	0.16
(30%)
	0.02
(3%)
	0.18
(33%)
	0.36
(67%)
	 
	0
(0%)
	0.36
(67%)
	0.53
(97%)
	 
	0.02
(3%)
	0.55
(100%)

	Сеть ТС "Буреть"
	0.16
(30%)
	0.02
(3%)
	0.18
(33%)
	0.36
(67%)
	 
	0
(0%)
	0.36
(67%)
	0.53
(97%)
	 
	0.02
(3%)
	0.55
(100%)





2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана [12] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией Тайтурского МО. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах Тайтурского МО представлены ниже в табл. 2.2.

В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить всего  - 1 зд., в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - 1 зд. (600 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (600 м2); 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - нет; 
 • система ТС "Буреть" - нет. 
[bookmark: _Hlk184644451]В 2024 году в рассматриваемых системах теплоснабжения отключено всего  - 1 зд., в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - нет; 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - 1 зд. (1010 м2): жилые - нет, нежилые - 1 зд. (1010 м2); 
 • система ТС "Буреть" - нет. 
На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых и отключаемых зданий) составит всего  - -410 м2, в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - 600 м2: жилые - нет, нежилые - 600 м2; 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - -1010 м2: жилые - нет, нежилые - -1010 м2; 
 • система ТС "Буреть" - нет. _

[bookmark: RANGE!D23:Q70]Табл. 2.2
	Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	[bookmark: RANGE!D31:D61]система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	34273
	34273
	34273
	34273
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	 

	  жилые
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	 

	  нежилые
	7527
	7527
	7527
	7527
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	 

	  жилые
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	1010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1010

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	1010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1010

	Общая площадь
	1354
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	 

	  жилые
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	 

	  нежилые
	1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	 

	  жилые
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	 

	  нежилые
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	 





2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в данной работе использовались материалы генплана [12] и информация по перспективе строительства.
Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в табл. 2.3, прил. 5.3 и прил. 5.4. Места размещения перспективных объектов представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).
[bookmark: OLE_LINK6]В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит всего  - 0.18 Гкал/ч, в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - 0.18 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.18 Гкал/ч; 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - нет; 
 • система ТС "Буреть" - нет. 
[bookmark: _Hlk184644544]В 2024 году отключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составила всего  - 0.11 Гкал/ч, в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - нет; 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - 0.11 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.11 Гкал/ч; 
 • система ТС "Буреть" - нет. 
На расчетный срок Схемы общий прирост тепловой нагрузки потребителей (с учетом подключаемых и отключаемых зданий) составит всего  - 0.07 Гкал/ч, в т.ч.: 
 • система ТС "Центральная" - 0.18 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.18 Гкал/ч; 
 • система ТС "Белая" - нет; 
 • система ТС "Пролетарская" - -0.11 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - -0.11 Гкал/ч; 
 • система ТС "Буреть" - нет. _

[bookmark: RANGE!E12:M42][bookmark: RANGE!E12:O25]Табл. 2.3
	Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС

	Обозначение
	Название
	Адрес
	Год
	Площ, м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Улица
	№
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВС
	Всего

	Всего
	 
	 
	 
	 
	-410
	-0.01
	0.08
	 
	0.07

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	нежилые подкл.
	 
	 
	 
	 
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	ДК (2027)
	 
	Пеньковского
	 
	2027
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11

	нежилые откл.
	 
	 
	 
	 
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11

	Больница
	 
	Пролетарская
	78
	2024
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11




Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (отапливаемых площадей и строительных объемов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.
Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых  системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в табл. 2.4 и табл. 2.5. В качестве базового уровня потребления принят 2023г.
На расчетный срок Схемы прирост тепловой нагрузки потребителей, относительно существующего состояния составит: 
 • система ТС "Центральная" - 4 %;
 • система ТС "Белая" - 0 %;
 • система ТС "Пролетарская" - -56.7 %;
 • система ТС "Буреть" - 0 %. 


[bookmark: RANGE!D23:Q60]Табл. 2.4
	Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	4.47
	4.47
	4.47
	4.47
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	 

	  жилые
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	 

	  нежилые
	1.28
	1.28
	1.28
	1.28
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	  жилые
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	Тепловая нагрузка, всего
	0.16
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	  жилые
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	  нежилые
	0.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	 

	  жилые
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	  нежилые
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	 




Табл. 2.5
	Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	12544
	12544
	12544
	12544
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	 

	  жилые
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	 

	  нежилые
	3478
	3478
	3478
	3478
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	  жилые
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	Тепловая нагрузка, всего
	474
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	 

	  жилые
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	 

	  нежилые
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	 

	  жилые
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	 

	  нежилые
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	 





2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с отсутствием в рассматриваемом поселении расчётных элементов территориального деления, рассмотрение в данном разделе прогнозов приростов объёмов потребления тепловой энергии в этих элементах не требуется. Выше в табл. 2.3. и 2.4 представлен прогноз прироста тепловой энергии в системах    теплоснабжения в целом. 
Приростов объёмов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения не предполагается.

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В производственных зонах Тайтурского МО приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя не предполагается. На расчётный срок Схемы изменений производственных зон и их перепрофилирования не предусматривается.

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Данных по отдельным категориям потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель не представлены.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Данные по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предоставлены.

[bookmark: _Toc484508079][bookmark: _Toc494621254][bookmark: _Toc168379882]Электронная модель систем теплоснабжения поселения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.212 (с изменениями на 10.01.2023) при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований по обязательной разработке электронной модели не является обязательным.
Электронная модель систем централизованного теплоснабжения Тайтурского МО (далее Модель) разработана на базе программного обеспечения (ПО) PypeNet (графическая часть) и электронных таблиц Microsoft Excel (характеристики и расчеты объектов и систем).  Графическая схема теплоснабжения поселения (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики,  таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью Модели.
Модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения посёлка с привязкой к топографической основе муниципального образования с полным топологическим описанием связности объектов.
Модель имеет возможность:
1. паспортизации объектов систем теплоснабжения;
2. выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт – дополнительные модули на базе табличного процессора Excel) ;
3. моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
4. выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
5. выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (дополнительный модуль на базе табличного процессора Excel);
6. выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
7. получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей (дополнительный модуль на базе табличного процессора Excel);
8. составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);
9. получения реестра объектов модели;
10.  получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее. 
Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: 
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам. 
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций может быть использовано дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются администрацией самостоятельно в программном комплексе PipeNet  (например, путём отключения/включения необходимого участка трубопровода).
При установке Модели на ряде компьютеров админитсрарции и оперативном внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущую   схему теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы теплоснабжения с учётом изменившихся условий и вероятных аварий.
	Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой  основой для:
- выполнения необходимых гидравлических расчетов для проведения наладки эффективных режимов работы рассматриваемых систем теплоснабжения Тайтурского МО;
- организации оперативной системы диспетчеризации и мониторинга режимов работы тепловых сетей;
- получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей;
 - основой для разработки Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, с применением электронного моделирования вероятных аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения. Указанный План действий разрабатывается муниципальным образованием для обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения (Глава 5. статья 20. п. 4. ФЗ №190 от 27.07.2010).


[bookmark: _Toc484508080][bookmark: _Toc494621255][bookmark: _Toc168379883]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: OLE_LINK8]
Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных Тайтурского МО представлены в табл. 4.1.
Из представленной таблицы следует, что на расчетный срок Схемы, в  котельных Тайтурского МО будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения, даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, существующей и перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.




[bookmark: RANGE!D30:R105]Табл.  4.1
	Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	[bookmark: RANGE!D38:D89]система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	Расчетная мощность
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	 

	 - собст. нужды
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	 

	 - потери в сетях
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	 

	 - потребители
	4.47
	4.47
	4.47
	4.47
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	 

	%
	8
	8
	8
	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 

	 - потребители
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	 

	%
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.25
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	 - потребители
	0.19
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.05
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	 

	%
	15
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	 

	 - собст. нужды
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - потери в сетях
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	 - потребители
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	 

	%
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
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На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал: 
· Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности во всех  котельных;
· Незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки (до 10%);
· Целесообразность рассмотрения существующих котельных  в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных  потребителей;
· Все рассматриваемые системы теплоснабжения (относительно котельных) расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития.
В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения Тайтурского МО будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей. 
Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.
При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:
· Модернизация систем отпуска тепловой энергии, с использованием  новых сетевых насосов, соответствующих подключенной тепловой нагрузке;
· Обследование систем газовоздушных трактов  котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;
· Установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами с системой регенерации);
· Установка недостающих приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии;
· Восстановление штатных КИПиА;
· Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных;

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе.
Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.
Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.
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Систем химводоподготовки  подпиточной воды для теплосетей в рассматриваемых котельных нет.
За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 1 т/ч).
Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 6.1.
В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «открытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления.
В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.
Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых   системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится. 
Обсуждение данного раздела со специалистами теплоснабжающей (теплосетевой) организации и отделом ЖКХ администрации поселения выявило дополнительные факторы, связанные с переводом на закрытую схему ГВС:
 - увеличение расхода холодной воды у потребителей и вероятность образования дефицита существующего дебита холодной воды в поселении,  
 - изменение гидравлического режима работы тепловых сетей за счет уменьшения в них разбора воды и необходимость проведения дополнительной их наладки,
 - высокая удельная стоимость организации закрытой схемы ГВС, составляющей 3-3.6 млн.руб/Гкал или для 1-го ввода в здание (около 340 тыс.руб. - для одноступенчатой схемы ГВС, более 600 тыс.руб. - для 2-х ступенчатой схемы ГВС).
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	Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч 

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	 

	 - утечки в сетях
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	 

	 - утечки в зданиях
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в сетях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в сетях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	 

	%
	98
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	 

	 - утечки в сетях
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
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 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.
В рассматриваемых системах теплоснабжения в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.
Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения нецелесообразна по причине достаточно высокой плотности тепловых нагрузок – значительно больше 0.01 Гкал/га (это контрольное значение указано в методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения).

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Тайтурского МО источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории Тайтурского МО не предполагается.


 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
	
Анализ расположения зон действия существующих котельных показывает нецелесообразность  увеличения зоны действия котельной «Центральная» путем включения в нее зон действия других существующих источников тепловой энергии.
Подключение тепловых нагрузок перспективных тепловых потребителей будет производится в границах существующей зоны действия котельной «Центральная».
В границах Тайтурского МО централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от 4-х существующих котельных.  


 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В границах Тайтурского МО вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. 

 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории Тайтурского МО производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: OLE_LINK20]
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. В перспективе в Тайтурского МО  будет работать 4 существующих котельных. Распределение объёмов тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется.


 Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.
Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,
Где:
НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:

Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
Тiкп,нп = (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп ) +
+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;
Qiнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;
НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;
Qiснп  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
[bookmark: OLE_LINK3]Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения Тайтурского МО  не предоставлен.  
В перспективе все существующие и перспективные объекты Тайтурского МО будут располагаться в зоне действия существующих (эффективных) радиусов теплоснабжения.  
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 1883 м; 
 • Сеть ТС "Белая" - 192 м; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 224 м; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 932 м. 

 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей  котельной «Центральная». Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

 Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Учитывая незначительный прирост перспективной тепловой нагрузки (менее 10% от существующего состояния), в  перспективе режимы работы рассматриваемых  котельных (режимы загрузки) не изменятся.

[bookmark: _Toc168379887]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей
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 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Согласно выполненных расчетов в рассматриваемых системах теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. Учитывая это, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется.
Перспективные схема теплоснабжения представлена в прил. 2.2.

 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители Тайтурского МО находятся в зоне существующего (эффективного) радиуса теплоснабжения от  котельной «Центральная». По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.
Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2. 
Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 8.1. и Табл. 8.2.
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	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	469
	 
	 
	469

	[bookmark: RANGE!G20:G29]система ТС "Центральная"
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	Сеть ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	новые
	 
	103
	 
	 
	103

	100
	 
	103
	 
	 
	103

	перекладка
	 
	366
	
	
	366

	50
	 
	49
	 
	 
	49

	65
	 
	74
	 
	 
	74

	80
	 
	29
	 
	 
	29

	100
	 
	86
	 
	 
	86

	150
	 
	129
	 
	 
	129
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	Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	469
	 
	 
	469
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	Сеть ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	новые
	 
	103
	 
	 
	103

	2027
	 
	103
	 
	 
	103

	перекладка
	
	366
	
	
	366

	2025
	 
	138
	 
	 
	138

	2026
	 
	228
	 
	 
	228



Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах Тайтурского МО не предполагается. 

 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  оставаться существующие котельные.

 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

При составлении расчетных схем тепловых сетей одной из проблем являлось отсутствие (не предоставление) информации по годам прокладки существующих участков тепловых сетей. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации основная часть участков тепловых сетей была введена в эксплуатацию в 1980-х годах. Поэтому условно для таких участков был принят год ввода – 1985. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего около 7 км) представлены в Табл. 8.3. В перспективе предполагается перекладка большей части таких участков тепловых сетей (в первую очередь магистральные сети больших диаметров) Табл. 8.4. 
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	Протяженность ветхих участков тепловых сетей
	

	Сеть ТС, год прокладки, 
диаметр труб
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	1144
	5695
	 
	115
	6954
	 

	система ТС "Центральная"
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	 

	Сеть ТС "Центральная"
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	 

	1985
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	38

	15
	 
	16
	 
	 
	16
	 

	20
	 
	241
	 
	 
	241
	 

	25
	10
	320
	 
	13
	344
	 

	40
	 
	134
	 
	 
	134
	 

	50
	36
	615
	 
	72
	723
	 

	65
	67
	204
	 
	 
	271
	 

	80
	19
	594
	 
	26
	640
	 

	100
	119
	1008
	 
	3
	1131
	 

	125
	176
	34
	 
	 
	209
	 

	150
	 
	272
	 
	 
	272
	 

	200
	7
	414
	 
	 
	421
	 

	250
	709
	 
	 
	 
	709
	 

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	1985
	 
	216
	 
	 
	216
	38

	40
	 
	13
	 
	 
	13
	 

	50
	 
	25
	 
	 
	25
	 

	100
	 
	178
	 
	 
	178
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	1985
	 
	381
	 
	 
	381
	38

	25
	 
	198
	 
	 
	198
	 

	40
	 
	4
	 
	 
	4
	 

	80
	 
	179
	 
	 
	179
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	1990
	 
	1247
	 
	 
	1247
	33

	50
	 
	9
	 
	 
	9
	 

	80
	 
	16
	 
	 
	16
	 

	100
	 
	334
	 
	 
	334
	 

	150
	 
	888
	 
	 
	888
	 



[bookmark: _Hlk206156789]Табл. 8.4

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение объекта)
	Описание и основные характеристики мероприятия
	Год реализации
	Сметный объем инвестиций на год реализации проекта, тыс. рублей (с НДС)

	1
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (1 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 70 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 70 м.п. диаметром 219 мм.   .
	2030
	1 486,4

	2
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (2 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 60 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 60 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1 170,2

	
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ТК 23 - УТ 5 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 98 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 98 м.п. диаметром 219 мм.   
	2032
	1 970,9

	3
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей УТ 5 - ТК 24 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 76 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 76 м.п. диаметром 219 мм.   
	2033
	1 642,9

	Итого:                                                                                                                                                                                    
	6 270,4



Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.
Результаты проведённых гидравлических расчётов показали, что не все участки рассматриваемых магистральных тепловых сетей имеют достаточные пропускные способности. Участки с заниженной пропускной способностью представлены в прил. 4.2.
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.
Требуется реконструкция насосного агрегата в д. Буреть (Табл. 8.5, Табл. 8.6) и реконтрукция насосного агрегата котельной ст. Белая рп. Тайтурка, ул. Нагорная, 1б (Табл. 8.7)

[bookmark: _Hlk206157336]Табл. 8.5
Реконструкция насосного агрегата №2  котельной д. Буреть по ул Молодежная 9
	Наименование объекта:  котельная  по адресу: Иркутская область, Усольский район, д. Буреть ул. Молодежная 9.

	Насосный агрегат №2, сетевой насос К-100 — 65/200а №1, G = 90 м3/ч; Н = 45 м.в.ст.; (производительность 90 м3/ч; напор 45 м), эл. двигатель (мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин)

	Решение рабочей комиссии: провести реконструкцию установленного сетевого насоса К-100 — 65/200а № 2, (производительность 90 м3/ч; напор 45 м), эл. двигатель (мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин)   на насосный агрегат с производительностью не менее 60 м3/ч; напором не менее  40 м с электродвигателем мощностью 15 кВт 

	Срок реализации проекта 
	2029 год

	Сметная стоимость проекта в ценах года исполнения проекта 
	320,2 тыс. руб.



Табл. 8.6
Реконструкция насосного агрегата №1  котельной ст. Белая, п. Тайтурка, ул Нагорная 1Б.

	Наименование объекта:  котельная  по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул Нагорная 1Б.

	Насосный агрегат №1, сетевой насос КМ 45/30, (производительность 45 м3/ч; напор 30 м), эл. двигателя АИР112М2 (мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин)

	Решение рабочей комиссии: провести реконструкцию установленного сетевого насоса КМ 45/30, (производительность 45 м3/ч; напор 30 м), эл. двигатель АИР112М2 (мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин)   на насосный агрегат производительностью не менее  40 м3/ч; напор не менее 20 м с электродвигателем мощностью 5,5 кВт.

	Срок реализации проекта 
	2029 год

	Сметная стоимость проекта в ценах года исполнения проекта
	220,8 тыс руб.



[bookmark: _Toc168379888]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: OLE_LINK15]
Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.
	Возможный и наиболее вероятный источник финансирования мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытую схему ГВС – составляющая в тарифе.
При переходе на закрытую схему ГВС  предполагается, что все существующие вводы в многоквартирных домах будут переоборудованы на закрытую схему ГВС с организацией индивидуальных  тепловых пунктов. Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты. Общая финансовая потребность в этой реконструкции (средняя оценка) составит не менее 37.4 млн.руб. (110 индивидуальных тепловых пунктов при удельной стоимости реконструкции 340 тыс.руб/ввод). При этом понадобятся дополнительные затраты на проведение наладочных работ по тепловой сети и вводам около 0.5 млн.руб.
При переходе на закрытую схему ГВС у потребителей возрастет расход холодной воды на нужды закрытой схемы ГВС. А это повлечет за собой увеличение общего расхода холодной воды в сетях ХВС поселения и вероятные затраты на увеличение пропускной способности сетей ХВС.
	Учитывая достаточно значительные капитальные вложения (более 37 млн/руб) и эксплуатационные затраты при переходе на закрытую схему ГВС, а также сравнительно небольшой экономический эффект, вариант перевода систем  теплоснабжения Тайтурского МО (существующие тепловые вводы зданий) с открытой схемы на закрытую экономически малоэффективен и нецелесообразен.
Новые здания, подключаемые к существующей системе теплоснабжения Тайтурского МО рекомендуется подключать с учетом закрытой схемы ГВС.
За счет перевода системы теплоснабжения от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения увеличиться расход сетевой воды (за счет увеличения составляющей на ГВС), а это может повлиять на  перспективный гидравлический режим тепловых сетей.  

[bookmark: _Toc484508084][bookmark: _Toc494621259][bookmark: _Toc168379889]Перспективные топливные балансы
[bookmark: OLE_LINK16]
По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы, во всех рассматриваемых топливных котельных сжигается  - уголь Черемховский ряд (Qнр=4515 ккал/кг). Характеристики топлива и его фактический расход за 2023 г. представлены в разделе 1.8 Схемы. 
Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников   представлены в табл. 10.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем    теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.
В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных Тайтурского МО не изменится. На расчетный срок Схемы, в связи  с подключением новых потребителей тепла, предполагается увеличение расхода топлива только в котельной «Центральная» – на 162 т/год (3% относительно существующего состояния).

Табл. 10.1
[bookmark: RANGE!D33:R100][bookmark: RANGE!D33:R120]
	Перспективные балансы потребления топлива в котельных

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	[bookmark: RANGE!D41:D101]котельная "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	Расч. выработка, Гкал/год
	14568
	14568
	14568
	14568
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	 

	 - собст. нужды
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	 

	 - потери в сетях
	1587
	1587
	1587
	1587
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	 

	 - потребители
	12544
	12544
	12544
	12544
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	 

	Расход топлива, т/год
	4745
	4745
	4745
	4745
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	 

	 -/-, тут/год
	3060
	3060
	3060
	3060
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	162
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104

	котельная "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	 

	 - собст. нужды
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	 

	 - потери в сетях
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	 

	 - потребители
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	 

	Расход топлива, т/год
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	 

	 -/-, тут/год
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	683
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	 

	 - собст. нужды
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 

	 - потери в сетях
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	 

	 - потребители
	558
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	 

	Расход топлива, т/год
	233
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	 

	 -/-, тут/год
	150
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	-113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-113

	 -/-, тут/год
	 
	-73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-73

	котельная "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	 

	 - собст. нужды
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	 

	 - потери в сетях
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	 

	 - потребители
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	 

	Расход топлива, т/год
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	 

	 -/-, тут/год
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






[bookmark: _Toc484508085][bookmark: _Toc494621260][bookmark: _Toc168379890]Оценка надёжности теплоснабжения

Нормативные требования, предъявляемые к надёжности теплоснабжения, и допустимые показатели вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены выше в разделе 1.9. настоящей Схемы.
Информация для оценки нормативной надежности систем теплоснабжения (16 показателей, согласно Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 № 310) эксплуатационной организацией в полном объеме не предоставлена.
По предоставленным данным, за прошедший отопительный период по настоящее время значительных отклонений в работе систем не наблюдалось. Были только кратковременные отключения части  потребителей и быстрое восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.
Оценка надёжности централизованных систем теплоснабжения определяется надёжностью основных объектов систем:
· Теплоисточников,
· Наружных тепловых сетей,
· Внутренних тепловых сетей зданий-потребителей.
В настоящее время источники централизованного теплоснабжения Тайтурского МО находятся в удовлетворительном состоянии и способны как в базовом, так и в перспективном режиме снабжать тепловой энергией рассматриваемые системы теплоснабжения поселения. Для повышения эффективности работы теплоисточников необходимо проведение  представленных в Схеме мероприятий.
Техническое состояние основных трубопроводов рассматриваемых тепловых сетей,  оценивается как «удовлетворительное» с необходимостью частичной перекладки.
Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих и перспективных тепловых потребителей необходимо  поддержание технической работоспособности и эффективности котельных, с увеличением их  располагаемых  тепловых мощностей. Дополнительные мероприятия, рекомендуемые для повышения  эффективности и надежности  работы рассматриваемых систем теплоснабжения: перекладка ветхих участков тепловых сетей и участков  с заниженной пропускной способностью, проведение наладки режимов работы тепловых сетей, перенастройка вводов к потребителям, замена «ветхого» оборудования (запорно-регулирующая арматура) на вводах подключенных зданий на новое.
По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:
· отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
· аварии.
В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:
«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:
2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».
Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние годы аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок (при подземной прокладке сетей) с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в табл. 11.1.
Табл. 11.1
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800-1000
	40

	1200-1400
	до 54


В целом в системах теплоснабжения Тайтурского МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.
Фактический недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
Показатели надежности работы и энергоэффективности систем   теплоснабжения Тайтурского МО представлены в табл. 11.2.



Табл. 11.2
[bookmark: RANGE!D26:R72][bookmark: RANGE!D26:R85]
	Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	[bookmark: RANGE!D34:D73]система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	1587
	1587
	1587
	1587
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	1284
	1284
	1284
	1284
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.236
	1.236
	1.236
	1.236
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	 






[bookmark: _Toc168379891]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: OLE_LINK17]
Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.
Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  в разделах 7 и 8, соответственно. 
Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемым системам теплоснабжения Тайтурского МО могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.
В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения Тайтурского МО. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 12.1. и Табл. 12.2.


[bookmark: RANGE!G12:N40][bookmark: RANGE!G12:N26]Табл. 12.1
	Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	перекладка
	Всего
	новые
	перекладка
	Всего

	Всего
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	система ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	Сеть ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	новые
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	2027
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	перекладка
	 
	366
	366
	 
	8448
	8448

	2025
	 
	138
	138
	 
	2450
	2450

	2026
	 
	228
	228
	 
	5998
	5998




[bookmark: RANGE!G12:N42][bookmark: RANGE!G12:N29]Табл. 12.2
	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	перекладка
	Всего
	новые
	перекладка
	Всего

	Всего
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	система ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	Сеть ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	новые
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	100
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	перекладка
	 
	366
	366
	 
	8448
	8448

	50
	 
	49
	49
	 
	745
	745

	65
	 
	74
	74
	 
	1340
	1340

	80
	 
	29
	29
	 
	571
	571

	100
	 
	86
	86
	 
	2052
	2052

	150
	 
	129
	129
	 
	3740
	3740



Расчет плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
р.п. Тайтурка Усольского района Иркутской области
котельная «Центральная» по ул. Победы, 10 и тепловые сети от нее

Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей при реализации условий концессионного соглашения

Pn сети от tn = (Nnсети от to-1/Lto-1) х (Ltn - Σ Lзамtn)/ Ltn

Nnсети от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (зарегистрировано 4 отказа);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров (6,361 км);
ΣLзамtn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров:
-в 2030 году – 0,035 км,
-в 2031 году – 0,065 км,
-в 2032 году – 0,049 км,
-в 2033 году – 0,038 км,
Ltn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров (6,361 км);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (2026 год).
Показатель надежности тепловых сетей до реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей составит (2026-2030гг.):

Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 - 0)/6,361 = 0,629.

Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ВП 3 до ТК 23 (первый этап участка ТС) в 2030 году. После реализации данного этапа показатель надежности примет значение (2031г.):

Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – 0,035)/6,361 = 0,625.

Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ВП 3 – ТК 23 (второй этап участка ТС) в 2031 году, общей протяженностью 0,065 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2032г.):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065))/6,361 = 0,619.

Третий этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК 23 до УТ 5 в 2032 году, общей протяженностью 0,049 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2033г.):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065+0,049))/6,361 = 0,614.

Четвертый этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от УТ 5 до ТК 24 в 2033 году, общей протяженностью 0,038 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2034г. и последующие):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065+0,049+0,038))/6,361 = 0,610.

Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Pn ист от tn = (Nn ист от to-1/Мto-1) х (Мtn - Σ Мзамtn)/ Мtn 

Nn ист.от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. (зарегистрировано 2 отказа котла);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
М – мощность источника тепловой энергии 8,17 Гкал/час (три котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч);
ΣМзамtn – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы 0,0 Гкал/ч (замена котлов не предусмотрена);
Мtn – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы 8,17 Гкал/час (три котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
Значение показателей надежности теплоисточника на весь период действия концессионного соглашения:

Pn ист от tn = (2 / 8,17) х (8,17-0,0)/8,17 = 0,245.

Расчет величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Величина технологических потерь тепловой энергии принимается в размере 1 586,419 Гкал (распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр) и будет меняться следующим образом.
В 2026-2030гг значение величина технологических потерь тепловой энергии останется на уровне 1 586,4 Гкал, так как мероприятия по реконструкции тепловых сетей в этот период не предусмотрены.
[bookmark: _Hlk202444134]Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ВП-3 до ТК-23 (первый этап участка ТС) в 2030 году, общей протяженностью 0,035 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 554,74 Гкал (2031г.).
[bookmark: _Hlk202444179]Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ВП-3 до ТК-23 (второй этап участка ТС) в 2031 году, общей протяженностью 0,065 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 553,139 Гкал (2032г.).
Третий этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК 23 до УТ 5 в 2032 году, общей протяженностью 0,049 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 551,926 Гкал (2033г.).
Четвертый этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от УТ 5 до ТК 24 в 2033 году, общей протяженностью 0,038 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 550,981 Гкал (2034 г. и последующие).

	Показатель
	Период

	
	2026-2030гг.
	2031г.
	2032г.
	2033
	2034 - 2046

	Потери в ТС, Гкал в год
	1 586,4
	1 554,74
	1 553,139
	1 551,926
	1 550,981

	Выработка тепловой энергии (отпуск в сеть), Гкал в год
	13 842,22
	13 810,54
	13 808,94
	13 807,73
	13 806,78

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	11,46
	11,26
	11,25
	11,24
	11,23




Расчеты величины нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям выполнены на программном комплексе РаТеН-323.

Расчет отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

Птп = Qтех.пот ./ Мпкв

Qтех.пот – норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям составляет 1 586,419 Гкал (Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр);
Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети на длину этих участков), согласно Приказу Госстроя РФ от 01.10.2001г. №225.
Общая протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнение) – 6 361,0 м, общая протяженность трубопроводов (однотрубное исполнение) – 12 722,0 м. Материальная характеристика тепловой сети включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
	





РАСЧЕТ
материальной характеристики тепловых сетей от «Центральной» котельной в
р.п. Тайтурка Усольского района

	Наименование участка эксплуатации
	Протяженность участка, м
	Протяженность трубопроводов в участке, м
	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Материальная характеристика тепловой сети (ст.3 х ст. 4), 
м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловые сети
	670
	1 340
	0,273
	365,82

	
	417
	834
	0,219
	182,646

	
	110
	220
	0,159
	34,98

	
	121
	242
	0,133
	32,186

	
	2 527
	5 054
	0,108
	545,832

	
	344
	688
	0,089
	61,232

	
	861
	1 722
	0,057
	98,154

	
	264
	528
	0,049
	25,872

	
	307
	614
	0,038
	23,332

	
	697
	1 394
	0,032
	44,608

	
	43
	86
	0,025
	2,15

	Итого:
	6 361,0
	12 722,0
	-
	1 416,812



Материальная характеристика трубопроводов теплоснабжения (протяженность и наружный диаметр) в процессе реализации мероприятий не меняются, так как трубопроводы теплоснабжения перекладываются на новые без изменения линейных размеров.

Птп = 1 586,4 / 1 416,812 = 1,1197 Гкал/м2
* - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя установлены распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей изменится следующим образом:
-в 2026-2030 годах: 1,12 Гкал/м2;
-в 2031 году: 1 554,74 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0974 Гкал/м2;
-в 2032 году: 1 553,139 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0962 Гкал/м2;
-в 2033 году: 1 551,926 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0954 Гкал/м2;
-в 2034 году и последующих: 1 550,981 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0947 Гкал/м2;


[bookmark: _Hlk206423387]Обоснование необходимости инвестиций на котельной д. Буреть Усольского района.
Расчет удельного потребления электрической энергии, потребляемой для передачи тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной в д. Буреть Усольского района

[bookmark: _Hlk222399753]Согласно протоколу службы по тарифам Иркутской области от 17.11.2025 г., плановая выработка тепловой энергии котельной д. Буреть, расположенной по адресу д. Буреть, ул. Молодежная 9, Усольского района в 2026 году составит – 2082,9 Гкал.

Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения
(замена сетевых насосов на новые энергоэффективные)
В состав мероприятий по реконструкции в котельной д. Буреть, Тайтурского муниципального образования, Усольского района входит замена сетевого насоса марки К-100 — 65/200а №2, производительность 90 м3/ч; напор 45 м, с эл. двигателем мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин, на новые энергоэффективные мощностью 15 кВт.
Работу сетевых насосов и затраты электроэнергии на насосы относятся к технологическому процессу по транспортировке теплоносителя потребителям.
В отопительный период в работе находится один сетевой насос, второй в резерве. Согласно техническому регламенту, после отработки одного насоса в течении месяца, рабочий сетевой насос останавливается на техническое обслуживание, в работу запускается резервный насос. Фактически отработанное время двух насосов на транспортировку теплоносителя потребителям в отопительный период составляет 5592 часа, по 2 796 часов каждый насос. 
[bookmark: _Hlk202512789]Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

[bookmark: _Hlk202512836][bookmark: _Hlk202512059]18,5*5 592 =103 452 кВт
103 452/2 082,9 =49,67 кВт/Гкал.
[bookmark: _Hlk222324195]
Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

[bookmark: _Hlk222400146]177 900/2 082,9 =85,41 кВт/Гкал.

Мероприятия по реконструкции насосного оборудования в плане на 2029 года. При замене одного сетевого насоса в 2029 году получим экономию электроэнергии в размере:

(18,5 кВт – 15 кВт) * 2 796 часа = 9 786 кВт;

где 2 796 часа – время работы сетевых насосов исходя из режима работы насосов.
При этом расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя с 2030 года составит:

(15*2 796) + (18,5*2 796) =93 666 кВт
[bookmark: _Hlk161666058]
Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

93 666/2 082,9=44,97 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

(177 900-(103 452 - 93 666))/2 082,9=80,71 кВт/Гкал.

Обоснование необходимости инвестиций на котельной ст. Белая п. Тайтурка Усольского района.

Расчет удельного потребления электрической энергии, потребляемой для передачи тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной п. Тайтурка, ул. Нагорная 1Б.

Согласно протоколу службы по тарифам Иркутской области, плановая выработка тепловой энергии котельной ст. Белая, расположенной в п. Тайтурка ул. Нагорная 1Б, Усольского района в 2026 году составит – 1117,2 Гкал.

Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения
(замена сетевого насоса на новый энергоэффективный)
В состав мероприятий по реконструкции в котельной ст. Белая, п. Тайтурка, Усольского района входит замена сетевого насоса марки  КМ 45/30, производительность 45 м3/ч; напор 30 м, эл. двигателя АИР112М2 мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин, на новый энергоэффективный мощностью 5.5 кВт.
Работы сетевого насоса и затраты электроэнергии на него относятся к технологическому процессу по транспортировке теплоносителя потребителям.
В отопительный период в работе находится один сетевой насос, второй в резерве. Согласно техническому регламенту, после отработки одного насоса в течении месяца, рабочий сетевой насос останавливается на техническое обслуживание, в работу запускается резервный насос. Фактически отработанное время двух насосов на транспортировку теплоносителя потребителям в отопительный период составляет 5592 часа, по 2 796 часов каждый насос. 
[bookmark: _Hlk222323873]Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

[bookmark: _Hlk222323892]7,5*5 592=41 940 кВт
[bookmark: _Hlk222324295]41 940 /1 117,2=35,86 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

[bookmark: _Hlk222324041]99 387/1 117,2=88,96 кВт/Гкал.

Мероприятия по реконструкции насосного оборудования в плане на 2029 год. При замене сетевого насоса в 2029 году получим экономию электроэнергии в размере:
(7,5 кВт – 5,5 кВт) * 2 796 часа = 5 592 кВт;

где 2 796 часа – время работы сетевых насосов исходя из режима работы насосов.
При этом расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя с 2030 года составит:

(7,5*2 796) +(5,5*2 796) =36 348 кВт/ч

[bookmark: _Hlk222324257]Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

[bookmark: _Hlk222324310]36 348/1 117,2=32,53 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

(99 387-(41 940 -36 348))/1 117,2=83,96 кВт/Гкал.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже в главе 16.

[bookmark: _Toc168379892]Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: OLE_LINK22]
В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к числу индикаторов развития систем теплоснабжения относятся: 
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) – н/д; 
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;  
о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы групп а), б), в), г) представлены выше в табл. 11.2.
Индикаторы групп в), г), д), е), к), л), м) представлены ниже в табл. 13.1.
По индикаторам групп н) и о) данные не предоставлены.


Табл. 13.1
[bookmark: RANGE!D12:L27]
	Индикаторы систем теплоснабжения

	Сеть ТС
	Уд. Расх топлива, кг.у.т/Гкал 
	Коэфф. использ. Qуст
	Мат. хар-ка (МХ), м2
	Qпотерь
/МХ, Гкал/м2
	Gпотерь
/МХ, м3/м2
	МХ
/Qрасч.наг, м2/Гкал/ч
	Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет

	
	
	
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	211.6
	0.23
	1284
	1.2
	1.7
	228
	35

	Сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	1284
	1.2
	1.7
	287
	35

	система ТС "Белая"
	257.3
	0.13
	39
	2.7
	1.0
	92
	38

	Сеть ТС "Белая"
	 
	 
	39
	2.7
	1.0
	104
	38

	система ТС "Пролетарская"
	218.7
	0.22
	42
	2.5
	0.7
	164
	38

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	 
	42
	2.5
	0.7
	215
	38

	система ТС "Буреть"
	256.9
	0.13
	337
	1.1
	1.5
	476
	33

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	 
	337
	1.1
	1.5
	617
	33





[bookmark: _Toc168379893]Ценовые (тарифные) последствия
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Существенных ценовых (тарифных) последствий реализации проектов (вариантов развития) схемы теплоснабжения в Тайтурском МО не предполагается. 
На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения Тайтурского МО значительного изменения  себестоимости и тарифов на тепловую энергию не предполагается (см. выше раздел 1.11).


[bookmark: _Toc168379894]Реестр единых теплоснабжающих организаций
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15.1 Единая теплоснабжающая организация

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10]. 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].
На момент актуализации Схемы в Тайтурском МО организации со статусом ЕТО ООО «СК «БЕЛАЯ» (постановление администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 05.10.2023 г. №283), котельные и тепловые сети обслуживает ООО «СК «БЕЛАЯ». Данная организация отвечает необходимым критериям, определяющим статус ЕТО. 
15.2 Теплосетевая организация

Эксплуатирующей организацией во всех рассматриваемых тепловых сетях  является - ООО «СК «БЕЛАЯ».
 Данная организация полностью отвечает необходимым критериям, определяющим статус теплосетевой организации.
В соответствии с последней редакцией (от 25 ноября 2021г.) постановления правительства №808 от 8 августа  2012г «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил, либо в совокупности критериям в пункте 56.1 на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов). 
ООО «СК «БЕЛАЯ». является теплосетевой организацией на основании соответствия в совокупности всем критериям («а», «б», «в» и «г»), указанным в пункте 56.1 постановления правительства №808 от 8 августа 2012г., а также соответствия как минимум одному критерию («в») в пункте 56.2 того же постановления. 
1-е соответствие: «…в совокупности следующим критериям (пункта 56.1) на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов)»:
а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет: …для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;
б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям;
в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;
г) наличие официального сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
2-е соответствие: «…при соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил»:
в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc168379895]Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
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Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:
а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;
б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.
Сводные значения инвестиций по системам ТС Тайтурского МО  представлены в Табл. 16.1
[bookmark: RANGE!C7:F20]Табл. 16.1
	Сводная таблица инвестиций по системам ТС Тайтурское МО

	Наименование системы ТС
	Инвестиции, тыс.руб

	
	объекты ТС
	сети ТС
	всего

	 - система ТС "Центральная"
	15200
	26683,5
	41883,5

	 - система ТС "Белая"
	2002
	30
	2032

	 - система ТС "Пролетарская"
	1500
	0
	1500

	 - система ТС "Буреть"
	1010
	0
	1010

	Всего
	19712
	26713,5
	46425,5



Реестр мероприятий по каждой системе теплоснабжения Тайтурского МО с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для реализации мероприятий  приведен в Табл. 16.2. -16.5.
 Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающей компании поселения.
Возможные источники финансирования представленных мероприятий по системам теплоснабжения: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, заемные средства. 
В качестве источника финансирования предполагаемых мероприятий указанных в инвестиционной программе Тайтурского МО приняты заемные средства.


[bookmark: OLE_LINK26]Табл. 16.2
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	Инвестиции по системе ТС "Центральная"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	15 200

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	10500.0

	1.1
	Капитальный ремонт котлов КВм-2.5 (по одному котлу в год)
	2026-2028
	9000.0

	1.2
	Замена сетевого и подпиточного насоса
	2027
	400

	1.3
	Замена дымососа ДН 9 1500
	2027
	250

	1.4
	Капитальный ремонт газоходов
	2026-2028
	850

	 
	Инвестиционная программа (проект):
	 
	4 200.0

	1.5
	Восстановление 2-х контурной схемы работы котельной (демонтаж и монтаж оборудования, ремонт и установка пластинчатых ВВП, задействование установка насосной группы котлов, восстановление системы комплесон на 1-м контуре, регулировка тепловой схемы работы котельной)
	2025-2026
	2400

	1.6
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и доведения качества подпиточной воды до нормативных показателей, предъявляемых к подпиточной воде водогрейных котлов и тепловых сетей.
	2025-2026
	1800

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	500

	1.7
	Режимная наладка котлов
	2025
	400

	1.8
	Режимная наладка тепловой схемы котельной
	2025-2025
	100

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	24279,4

	 
	Инвестиционная программа (проект):
	 
	5 800

	2.1
	Перекладка участков с заниженной пропускной способностью
	2025
	4 000

	2.2
	Установка регулирующих клапанов у потребителей с завышенным сетевым расходом
	2025-2026
	1 500

	2.3
	Наладка режимов работы теплосетей
	2025-2026
	300

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	18 479,4

	2.4
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	2027
	2 461

	2.5
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	2025-2026
	8 448

	2.6
	Замена, восстановление изоляции
	2025-2026
	800

	2.7
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	2025-2026
	500

	2.8
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (1 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 70 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 70 м.п. диаметром 219 мм.   
	2030
	1 486,4

	2.9
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (2 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 60 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 60 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1 170,2

	2.10
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ТК 23 - УТ 5 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 98 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 98 м.п. диаметром 219 мм.   
	2032
	1 970,9

	2.11
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей УТ 5 - ТК 24 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 76 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 76 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1 642,9

	3
	Всего:
	 
	39 479,4





Табл. 16.3
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	Инвестиции по системе ТС "Белая"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	2 040,8

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	1 890,8

	1.1
	Капитальный ремонт (замена) котла
	2025
	650

	1.2
	Замена сетевого насоса К 20/30
	2026
	70

	1.3
	Замена дымососа ДН-6.3-1000
	2026
	150

	1.4
	Замена дымовой трубы
	2025
	800

	1.5
	Реконструкция насосного агрегата №1
	2029
	220,8

	
	Прочие мероприятия:
	 
	150

	1.6
	Ремонт емкости запаса холодной воды
	2025
	50

	1.7
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2024-2025
	100

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	30

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	2025
	0

	2.3
	Наладка режимов работы теплосетей
	2024-2025
	30

	3
	Всего:
	 
	2 070,8






Табл. 16.4
[bookmark: RANGE!A1:D15][bookmark: RANGE!A1:D18]
	Инвестиции по системе ТС "Пролетарская"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	1 500

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	1 450

	1.1
	Капитальный ремонт (замена) котла КВр-0.3
	2025
	450

	1.2
	Установка 2-го сетевого насоса, К 8/18
	2026
	50

	1.3
	Замена дымососа ДН 6.3/1500
	2026
	150

	1.4
	Замена дымовой трубы
	2025
	800

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	600

	1.4
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2024
	50

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	0

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	 - 
	0

	3
	Всего:
	 
	1 500






Табл. 16.5

	Инвестиции по системе ТС "Буреть"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс. руб.

	     1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	320,2

	1.1
	Реконструкция насосного агрегата №2
	2029
	320,2

	
	Прочие мероприятия:
	 
	80

	2
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2026-2027
	80

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	0

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	 - 
	0

	3
	Всего:
	 
	328,2




[bookmark: _Toc168379896]Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

На момент актуализации Схемы поступивших замечаний и предложений не было. Возможные замечания при утверждении схемы теплоснабжения будут внесены после проведения публичных слушаний в виде перечня учтенных замечаний и предложений, а также реестра изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


[bookmark: _Toc168379897]Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

По сравнению с действующей, утвержденной схемой теплоснабжения в актуализированной версии внесены следующие изменения:
- В Схему теплоснабжения добавлены новые главы: экологическая безопасность теплоснабжения;
- Уточнен состав и характеристики существующих тепловых потребителей (добавлены потребители, подключившиеся за последние годы с момента последней актуализации Схемы);
- Уточнен состав и характеристики перспективных тепловых потребителей (корректировка согласно новых технических условий);
- Внесены изменения по существующим участкам тепловых сетей: выполненные перекладки (ремонты), уточнение диаметров трубопроводов, трассировок участков;
- С учетом новых данных по потребителям и участкам теплосетей, выполнены новые гидравлические расчеты;
- Внесены изменения по характеристикам котельных  (состав оборудования, отпуск тепла,   удельные и годовые расходы топлива, выполненные мероприятия по технологическим системам);
- Внесены изменения в электронную модель схемы теплоснабжения Тайтурского МО.
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Приложение 2.1 Существующая схема теплоснабжения Тайтурского МО

От котельной «Центральная»

От котельной ст. Белая




От котельной «Буреть»


Приложение 2.2 Перспективная схема теплоснабжения Тайтурского МО


Котлоагрегаты в котельных                                                                                                                  Приложение       3.1
	
Ст. №
	
Марка
	Уст. мощн.,
Гкал/ч
	Распол. мощн.,
Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Тепло- носи-
тель
	Тип топ лива
	
Название топлива
	
Топка
	КПД
(пасп), %
	Год уста новки
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КВм-2-0.95 ШП
	1.72
	1.3
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	ТШПм 2.0
	70
	2023
	

	2
	КВм-2.5
	2.15
	1.6
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	ТШПм 2.5
	70
	2019
	

	3
	КВм-2.5
	2.15
	1.6
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	ТШПм 2.5
	70
	2019
	

	4
	КВм-2.5
	2.15
	1.6
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	ТШПм 2.5
	70
	2019
	

	"Белая"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
КВр – 0,74-0,95 ОУР
	
0.64
	
0.3
	
	
вода
	
уголь
	
Черемховский ряд
	
руч
	
60
	
2023
	Площадь нагрева
24.91 м2

	
2
	
КВр-0.6
	
0.516
	
0.3
	
	
вода
	
уголь
	
Черемховский ряд
	
руч
	
60
	
2013
	Площадь нагрева
24.91 м2

	"Пролетарская"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КВр-0.25
	0.2
	0.15
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	руч
	55
	2021
	

	2
	КВД-0.2
	0.2
	0.15
	самодельный
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	руч
	40
	2005
	Водогрейный

	"Буреть"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	0.64
	0.3
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	руч
	56
	2023
	

	2
	КВр-0.74
	0.64
	0.3
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	руч
	56
	2022
	

	3
	КВр – 0,74-0,95 ОУР
	0.64
	0.3
	
	вода
	уголь
	Черемховский ряд
	руч
	56
	2023
	




Вентиляторы и дымососы в котельных	Приложение 3.2
	
Ст. №
	
Марка
	Год уста новки
	Тип уста- новки
	Расход, м3/ч
	Напор, мм.в.ст.
	Мощность двиг., кВт
	Число оборотов,
об/мин
	Марка эл. двигателя
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	
	

	вентиляторы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЦ14-46 2.5П
	2009
	инд
	5100
	160
	7.5
	2900
	АИР112М2У2
	

	2
	ВР140-15
	2019
	инд
	3060
	130
	2.2
	2820
	АИР80МВ2
	

	3
	ВР140-15
	2019
	инд
	3060
	130
	2.2
	2820
	АИР80МВ2
	

	4
	ВД 2.8 1500Л
	2019
	инд
	1300
	
	3.0
	1430
	5АИ100S4
	

	5
	ВР280-46-2,5 4-3000Л
	2023
	инд
	3200
	204
	3.0
	3000
	
	

	дымососы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДН 9 1500П
	2019
	инд
	14900
	222
	15.0
	1460
	АИР160S4
	

	2
	ДН 9 1500П
	2019
	инд
	14900
	222
	15.0
	1460
	АИР160S4
	

	3
	ДН 9 1500П
	2019
	инд
	14900
	222
	15.0
	1460
	АИР160S4
	

	4
	ДН 9 1500П
	2019
	инд
	14900
	222
	15.0
	1460
	АИР160S4
	

	"Белая"
	
	
	
	
	
	
	
	

	вентиляторы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВД 2.8-1500
	2012
	инд
	1300
	71
	3.0
	1500
	5АИ100S4
	

	2
	ВД 2.8-1500
	2017
	инд
	1300
	71
	3.0
	1500
	5АИ112МВ6
	

	дымососы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДН-8-1000П
	2010
	груп
	6700
	64
	11.0
	1000
	5А160S6
	

	2
	ДН-6.3-1000Л
	2010
	груп
	3400
	40
	4.0
	960
	5АИ112МВ6
	

	"Пролетарская"
	
	
	
	
	
	
	
	

	вентиляторы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВД 2.8-1500
	2021
	инд
	1300
	71
	3.0
	1500
	5НИ100S4
	

	2
	ВД 2.8-1500
	2015
	инд
	1300
	71
	3.0
	1500
	5НИ100S4
	

	дымососы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ДН 6.3/1500
	2015
	груп
	5100
	90
	5.5
	1500
	АИР12М4У3
	

	"Буреть"
	
	
	
	
	
	
	
	

	вентиляторы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЦ14-46
	2023
	инд
	2600
	68
	2.2
	3000
	К5А20МА2
	

	2
	ВД-2.7
	2022
	инд
	500
	30
	1.5
	2790
	АИР80А2
	

	3
	ВЦ14-46
	2023
	инд
	2600
	68
	2.2
	3000
	К5А20МА2
	

	дымососы
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	ДН9
	2010
	груп
	9930
	99
	11.0
	970
	АИР160S6
	

	2
	ДН9
	2010
	груп
	9930
	99
	11.0
	970
	АИР160S6
	



Теплообменники в теплоисточниках	Приложение 3.3
	
Ст. №
	
Марка
	Уст. мощн.,
Гкал/ч
	Распол. мощн.,
Гкал/ч
	
Завод изготовитель
	Тип испол- нения
	Тепло- носители
	Год уста- новки
	
Примечание

	"Центральная"
	8.3
	4.0
	
	
	
	
	

	
1
	
ТС 205-69-1
	
2.15
	
1
	
	
пласт
	
вода/вода
	
2019
	Площадь т/обмена
16.08м2

	
2
	
ТС 205-69-1
	
2.15
	
1
	
	
пласт
	
вода/вода
	
2019
	Площадь т/обмена
16.08м2

	
3
	
ТС 205-69-1
	
2.15
	
1
	
	
пласт
	
вода/вода
	
2019
	Площадь т/обмена
16.08м2

	
4
	
TH 42 GXDL-5 D-65
	
1.806
	
1
	
	
пласт
	
вода/вода
	
2010
	Площадь т/обмена
14.16м2



Насосы в теплоисточниках	Приложение 3.4
	
Ст. №
	
Марка
	Год уста- новки
	
Расход, м3/ч
	
Напор, м.в.ст.
	Мощ- ность двиг.,
кВт
	Число оборотов, об/мин
	
Марка эл. двиг.
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	
	
	

	котловые
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo BL 65/130-5.5/2
	2019
	100
	15
	5.5
	2900
	
	

	2
	Wilo BL 65/130-5.5/2
	2019
	100
	15
	5.5
	2900
	
	

	3
	Grundfos NB 65-125/12
	2019
	108
	14.8
	5.5
	2930
	83K15217
	

	4
	Grundfos NB 65-125/12
	2019
	108
	14.8
	5.5
	2930
	83K15217
	

	Подпиточный
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Grundfos NB 65-125/12
	2010
	108
	14.8
	5.5
	2900
	83К15217
	

	2
	Grundfos MV 160/6
	2010
	60
	16
	3
	3000
	
	

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1Д200-90Б
	2010
	160
	62
	45
	2950
	АИР200 У2
	

	2
	1Д200-90Б
	2010
	160
	62
	45
	2940
	АД200 L2 У1
	

	3
	1Д200-90Б
	2010
	160
	62
	45
	2940
	АД200 L2 У1
	

	"Белая"
	
	
	
	
	
	
	

	Подпиточный
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Wilo BL 65/130-5.5/2
	2017
	100
	15
	5.5
	2900
	
	

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	

	1
	К 20/30
	2015
	20
	30
	4
	2880
	АИР100S2
	

	2
	КМ 45/30
	1996
	45
	30
	7.5
	3000
	АИР112M2
	

	"Пролетарская"
	
	
	
	
	
	
	

	сетевые
	
	
	
	
	
	
	

	1
	К80-50-200
	2016
	50
	50
	15
	2930
	АИР132М2У2

	"Буреть"
	
	
	
	
	
	
	

	Подпиточный
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КМ 45/30A
	2013
	35
	22
	5.5
	3000
	
	

	2
	КМ 45/30A
	2013
	35
	22
	5.5
	3000
	
	

	Сетевой
	
	
	
	
	
	
	

	1
	К100-65-200А
	2013
	90
	45
	18.5
	2990
	5АИ160
	

	2
	К100-65-200А
	2013
	90
	45
	18.5
	2990
	5АИ160
	

	3
	К100-65-200А
	2013
	90
	45
	18.5
	2990
	5АИ160
	

	4
	К100-65-200А
	2013
	90
	45
	18.5
	2990
	5АИ160
	




Ёмкости (баки) в теплоисточниках	Приложение 3.5
	Ст. №
	Объём, м3
	Высота, м
	Место уста-
новки
	Год уста-
новки
	Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	

	запас воды
	
	
	
	
	

	
1
	
23.3
	
2
	
помещ
	
2019
	Емкость запаса
подпиточной воды

	мембр. 1 контур
	
	
	
	
	

	1
	0.3
	5
	помещ
	2010
	

	2
	0.3
	5
	помещ
	2010
	

	3
	0.3
	5
	помещ
	2010
	

	4
	0.3
	5
	помещ
	2010
	

	мембр. 2 контур
	
	
	
	
	

	1
	0.5
	1
	помещ
	2010
	

	2
	0.5
	1
	помещ
	2010
	

	"Белая"
	
	
	
	
	

	запас воды
	
	
	
	
	

	1
	60
	2.5
	улица
	2010
	Емкость накопительная

	"Пролетарская"
	
	
	
	
	

	запас воды
	
	
	
	
	

	
1
	
0.3
	
2.5
	
помещ
	
2010
	Емкость запаса
подпиточной воды



Золоуловители в котельных	Приложение 3.6
	Ст.
№
	
Марка
	Год уста- новки
	Тип уста- новки
	Расход, м3/ч
	Аэрод. сопрот,
мм.в.ст.
	
Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	
	

	1
	ЗУ2
	2019
	инд
	8000
	
	

	2
	ЗУ2
	2019
	инд
	8000
	
	

	3
	ЗУ2
	2019
	инд
	8000
	
	

	4
	ЗУ2
	2019
	инд
	8000
	
	

	"Белая"
	
	
	
	
	

	1
	
	2010
	инд
	
	
	

	2
	
	2010
	инд
	
	
	




Дымовые трубы в котельных	Приложение 3.7
	Ст. №
	Материал
	Диаметр
устья, мм
	Высота,
м
	Год уста-
новки
	Примечание

	"Центральная"
	
	
	
	

	1
	сталь
	900
	23
	2010
	

	"Белая"
	
	
	
	

	1
	сталь
	500
	10
	2005
	

	"Пролетарская"
	
	
	
	

	1
	сталь
	500
	10
	2005
	

	"Буреть"
	
	
	
	

	1
	сталь
	600
	30
	2013
	



Перечень существующих участков сетей ТС	Приложение 4.1
	Узлы участка
	
Длина, м
	Диаметры, мм
	Тип
прокл.
	
Год
	
Примечание

	начало
	конец
	
	Дпр
	Доб
	
	
	

	Всего
	
	8205
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	6361
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Центральная"
	6361
	
	
	
	
	

	"Центральная"
	УТ1
	113
	250
	250
	надз
	1985
	

	УТ1
	уз.18153
	262
	250
	250
	надз
	1985
	

	уз.18153
	т1
	97
	250
	250
	надз
	1985
	

	т1
	ВП1
	40
	250
	250
	надз
	1985
	

	ВП1
	ВП2
	50
	250
	250
	надз
	1985
	

	ВП2
	УТ4
	95
	250
	250
	надз
	1985
	

	уз.221
	Мич/4а
	0
	250
	250
	надз
	1985
	

	УТ4
	ВП3
	52
	250
	250
	надз
	1985
	

	ВП3
	ВП4
	7
	200
	200
	надз
	1985
	

	уз.18176
	уз.18174
	3
	200
	200
	непр
	1985
	

	ВП3
	ТК23
	61
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК23
	УТ5
	32
	200
	200
	непр
	1985
	

	УТ5
	ТК24
	38
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК24
	ТК25
	32
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК25
	ТК26
	25
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК26
	ТК27
	13
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК27
	ТК28
	72
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК28
	ТК29
	14
	200
	200
	непр
	1985
	

	ТК29
	ТК30
	125
	200
	200
	непр
	1985
	

	ВП4
	уз.18176
	5
	150
	150
	непр
	1985
	

	ТК29
	ТК62
	72
	150
	150
	непр
	1985
	

	ТК62
	ТК63
	57
	150
	150
	непр
	1985
	

	УТ7
	ТК31
	17
	150
	150
	непр
	1985
	

	ТК31
	ТК
	121
	150
	150
	непр
	1985
	

	ТК30
	УТ6
	45
	125
	125
	надз
	1985
	

	УТ6
	уз.323
	58
	125
	125
	надз
	1985
	

	уз.323
	УТ7
	26
	125
	125
	непр
	1985
	

	УТ7
	Школа
	72
	125
	125
	надз
	1985
	

	ТК
	ТК32
	8
	125
	125
	непр
	1985
	

	ТК3
	ТК4
	41
	100
	100
	непр
	2022
	

	уз.18160
	ТК5
	79
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК5
	ТК10
	7
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК10
	ТК
	79
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК
	ТК13
	4
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК13
	ТК14
	24
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК14
	ТК15
	38
	100
	100
	непр
	2022
	

	ТК15
	уз.51
	29
	100
	100
	непр
	2022
	

	ВП1
	ТК1
	119
	100
	100
	надз
	1985
	

	ТК1
	ТК2
	9
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК2
	ТК3
	30
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК5
	ТК
	18
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК
	ТК6
	15
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК6
	ТК
	19
	100
	100
	непр
	1985
	

	ВП2
	уз.221
	37
	100
	100
	непр
	1985
	

	уз.221
	уз.18144
	3
	100
	100
	помещ
	1985
	

	уз.18144
	КСК "Родник"
	8
	100
	100
	непр
	1985
	

	уз.18176
	ТК17
	30
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК63
	ТК64
	42
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК64
	ТК64А
	16
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК64А
	уз.315
	29
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК62
	ТК72
	24
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК72
	ТК73
	35
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК73
	ТК74
	12
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК74
	ТК75
	13
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК75
	УТ10
	59
	100
	100
	непр
	1985
	



	уз.18174
	уз.66
	47
	100
	100
	непр
	1985
	

	УТ10
	ТК76
	18
	100
	100
	непр
	1985
	

	уз.66
	По/11
	6
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК76
	ТК77
	21
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК17
	ТК18
	24
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК18
	ТК19
	18
	100
	100
	непр
	1985
	

	уз.66
	ТК21
	91
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК18
	По/9
	45
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК19
	Пе/15
	72
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК32
	ТК33
	37
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК33
	ТК34
	11
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК34
	ТК35
	31
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК35
	ТК36
	10
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК36
	ТК37
	31
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК37
	ТК38
	11
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК38
	ТК39
	41
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК39
	ТК40
	36
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК40
	ТК41
	8
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК41
	ТК42
	15
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК42
	ТК47
	40
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК4
	уз.18160
	29
	80
	80
	непр
	2022
	

	ТК
	ТК7
	27
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК7
	ТК8
	28
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК8
	уз.36
	26
	80
	80
	непр
	1985
	

	уз.18144
	Мич/4
	26
	80
	80
	помещ
	1985
	

	ТК27
	ТК58
	84
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК58
	ТК59
	19
	80
	80
	непр
	1985
	

	
УТ6
	ДС №19
"Брусничка"
	
19
	
80
	
80
	надз
	1985
	

	ТК77
	ТК78
	28
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК78
	ТК79
	24
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК79
	ТК80
	46
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК80
	ТК81
	13
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК81
	ТК82
	24
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК82
	ТК83
	22
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК83
	ТК84
	41
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК84
	ТК85
	42
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК85
	ТК86
	23
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК86
	ТК87.1
	52
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК47
	ТК50
	22
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК50
	ТК51
	15
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК51
	ТК52
	31
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК52
	ТК53
	29
	80
	80
	непр
	1985
	

	ТК53
	ТК
	12
	65
	65
	непр
	2023
	

	ТК
	ТК55
	24
	65
	65
	непр
	2023
	

	ТК55
	уз.154
	38
	65
	65
	непр
	2023
	

	ТК58
	ТК
	12
	65
	65
	непр
	1985
	

	ТК
	ТК60
	47
	65
	65
	непр
	1985
	

	ТК47
	ТК48
	83
	65
	65
	непр
	1985
	

	ТК48
	ТК49
	40
	65
	65
	непр
	1985
	

	ТК49
	уз.142
	22
	65
	65
	непр
	1985
	

	уз.142
	УТ8
	35
	65
	65
	надз
	1985
	

	УТ8
	УТ9
	32
	65
	65
	надз
	1985
	

	ТК59
	уз.85
	8
	50
	50
	непр
	2015
	

	ТК53
	ТК54
	36
	50
	50
	непр
	2015
	

	УТ1
	Бойлерная
	11
	50
	50
	надз
	1985
	

	т1
	гараж
	9
	50
	50
	надз
	1985
	

	УТ4
	Мич/1
	16
	50
	50
	надз
	1985
	

	ТК23
	СпортКомплекс
	5
	50
	50
	непр
	1985
	

	УТ5
	ТоргРяды
	7
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК25
	уз.18183
	3
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.18183
	По/3
	30
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК26
	ОГБУЗ
	20
	50
	50
	непр
	1985
	



	ТК60
	Пе_п/2
	4
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК60
	ТК61
	25
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК61
	Пе_п/1
	16
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК63
	ТК71
	19
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК71
	Фур/3
	46
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК64
	Го/3
	6
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК72
	ПТУ 55
	4
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.315
	ТК66
	13
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК17
	По/7
	4
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК66
	ТК
	13
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК73
	Корпус3
	2
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК
	ТК67
	15
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК67
	ТК68
	12
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК68
	ТК69
	35
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК69
	ТК
	22
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК75
	ПТУ 55 К2
	5
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК76
	Сов/6
	73
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК19
	По/5
	3
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.68
	ТМО
	0
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.154
	Нах/10
	7
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.154
	ТК57
	35
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК42
	уз.125
	40
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.125
	ТК45
	99
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.125
	Тю/102
	6
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК45
	Тю/98
	5
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК45
	ТК46
	31
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК21
	уз.63
	10
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.63
	Пе/13
	0
	50
	50
	непр
	1985
	

	уз.63
	уз.370
	72
	50
	50
	помещ
	1985
	

	ТК61
	Пе/29
	45
	40
	40
	непр
	2015
	

	ТК62
	Муз_школа (ДШИ)
	26
	40
	40
	непр
	2015
	

	УТ10
	уз.174
	17
	40
	40
	надз
	2015
	

	ТК21
	уз.68
	54
	40
	40
	непр
	2015
	

	ТК64А
	Го/4
	16
	40
	40
	непр
	1985
	

	ТК28
	Сбербанк
	24
	40
	40
	непр
	1985
	

	ТК52
	Неф/19
	16
	40
	40
	непр
	1985
	

	ТК54
	Неф/18
	78
	40
	40
	непр
	1985
	

	ТК10
	Тю/80а
	7
	25
	25
	непр
	2022
	

	ТК
	Пе/7
	5
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК13
	Пе/7
	5
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК8
	Тю/76
	5
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК24
	?-Маг
	4
	25
	25
	непр
	2015
	

	уз.18183
	Маг
	5
	25
	25
	непр
	2015
	

	уз.85
	Гараж_Амб
	2
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК59
	?-жд
	25
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК
	?-Пе_п/3
	18
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК59
	?-Такси
	29
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК64
	Фур/11
	56
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК
	Чап/12
	9
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК66
	Го/7
	40
	25
	25
	непр
	2015
	

	уз.174
	Лес/1
	13
	25
	25
	надз
	2015
	

	ТК21
	?-Мич
	8
	25
	25
	помещ
	2015
	

	ТК87.1
	Чай/1
	13
	25
	25
	непр
	2015
	

	уз.68
	уз.369
	14
	25
	25
	помещ
	2015
	

	уз.369
	Гар Адм
	10
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК51
	Неф/17
	20
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК51
	Неф/17
	23
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК
	Нах/17
	9
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК48
	Неф/13
	10
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК48
	Неф/13
	10
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК50
	?-гар
	21
	25
	25
	непр
	2015
	

	ТК1
	Том/4
	15
	25
	25
	непр
	1985
	

	уз.36
	ТК33А
	32
	25
	25
	непр
	1985
	



	ТК33А
	Тю/74
	2
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК33А
	ТК
	7
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК
	Тю/74
	3
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК
	Тю/74
	10
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК31
	Фру/14
	6
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК77
	Лес/5
	16
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК79
	Лес/4
	16
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК78
	Сов/2
	71
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК82
	Гараж
	9
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК80
	Лес/9
	9
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК84
	уз.214
	19
	25
	25
	непр
	1985
	

	уз.214
	уз.371
	11
	25
	25
	помещ
	1985
	

	уз.371
	Сов/12
	45
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК84
	ПТУ
	7
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК40
	Ур/11
	13
	25
	25
	непр
	1985
	

	УТ8
	ДЮСШ
	5
	25
	25
	надз
	1985
	

	УТ9
	ДЮСШ
	5
	25
	25
	надз
	1985
	

	ТК55
	Нах/13
	35
	25
	25
	непр
	1985
	

	ТК46
	Тю/96
	4
	25
	25
	непр
	1985
	

	уз.370
	Аптека
	2
	25
	25
	помещ
	1985
	

	уз.51
	Пе/1
	4
	20
	20
	непр
	2022
	

	ТК4
	Том/5
	7
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК4
	Том/5
	7
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК
	уз.18214
	2
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК14
	Пе/5
	3
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК15
	Пе/3
	6
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК71
	Фур/5
	4
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК71
	Фур/5
	4
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК
	Чап/7
	15
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК69
	?
	10
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК66
	?-Гараж
	13
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК
	?-Чап/13
	13
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК69
	Чап/10
	10
	20
	20
	непр
	2015
	

	уз.174
	Пе/42
	4
	20
	20
	надз
	2015
	

	ТК78
	Фур/1
	25
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК86
	Лес/19
	15
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК86
	Лес/19
	18
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК49
	Неф/11
	7
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК55
	Нах/15
	11
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК55
	Нах/12
	17
	20
	20
	непр
	2015
	

	ТК7
	Тю/78
	6
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК2
	Том/7
	5
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК3
	Том/2
	23
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК25
	?-Маг
	25
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК74
	Пе/40
	15
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК32
	Ур/1
	6
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК83
	Лес/15
	12
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК83
	Лес/15
	13
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК33
	Ур/3
	7
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК34
	Ур/3
	7
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК85
	Лес/12
	4
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК35
	Ур/5
	8
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК36
	Ур/5
	8
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК81
	Лес/6
	12
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК37
	Ур/7
	9
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК38
	Ур/7
	10
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК39
	Ур/9
	11
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК39
	Ур/9
	12
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК41
	Ур/11
	14
	20
	20
	непр
	1985
	

	ТК54
	Маг "Телец"
	34
	20
	20
	непр
	1985
	

	
уз.18153
	
уз.18154
	
25
	
15
	
15
	надз
	2015
	только
обратка

	ТК
	уз.18164
	6
	15
	15
	непр
	2015
	



	ТК8
	?-Тю/91
	19
	15
	15
	непр
	2015
	

	ТК6
	Тю/80
	8
	15
	15
	непр
	2015
	

	ТК68
	Чап/8
	10
	15
	15
	непр
	2015
	

	ТК57
	Нах/8
	10
	15
	15
	непр
	2015
	

	ТК57
	Нах/9
	9
	15
	15
	непр
	2015
	

	уз.214
	Лес/17
	0
	15
	15
	непр
	1985
	

	ТК79
	Лес/7
	16
	15
	15
	непр
	1985
	

	ТК67
	Чап/8
	11
	10
	10
	непр
	2015
	

	ТК49
	?-Гар
	11
	10
	10
	непр
	2015
	

	система ТС "Белая"
	216
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Белая"
	216
	
	
	
	
	

	"Белая"
	ТК1
	45
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК1
	ТК2
	66
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК2
	ТК3
	67
	100
	100
	непр
	1985
	

	ТК2
	Наг/2А
	12
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК3
	Наг/3А
	13
	50
	50
	непр
	1985
	

	ТК1
	Наг/1А
	13
	40
	40
	непр
	1985
	

	система ТС "Пролетарская"
	381
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Пролетарская"
	381
	
	
	
	
	

	"Пролетарская"
	уз.248
	3
	80
	80
	непр
	1985
	

	уз.248
	УТ2
	56
	80
	80
	непр
	1985
	

	УТ2
	УТ3
	46
	80
	80
	непр
	1985
	

	уз.248
	уз.242
	20
	80
	80
	непр
	1985
	

	уз.242
	УТ1
	52
	80
	80
	непр
	1985
	

	уз.242
	Больница
	2
	80
	80
	непр
	1985
	

	УТ1
	РентгенКаб
	4
	40
	40
	непр
	1985
	

	УТ3
	Совх/16
	118
	25
	25
	непр
	1985
	

	УТ3
	Совх/4
	4
	25
	25
	непр
	1985
	

	УТ2
	Совх/2
	5
	25
	25
	непр
	1985
	

	УТ1
	Совх/4а
	71
	25
	25
	непр
	1985
	

	система ТС "Буреть"
	1247
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Буреть"
	1247
	
	
	
	
	

	"Буреть"
	ТК2
	530
	150
	150
	непр
	1990
	

	ТК2
	ТК11
	357
	150
	150
	непр
	1990
	

	ТК2
	ТК3
	14
	100
	100
	непр
	1990
	

	ТК3
	ДС-7 "Сказка"
	276
	100
	100
	непр
	1990
	

	ТК11
	Школа
	44
	100
	100
	непр
	1990
	

	ТК3
	ТК4
	6
	80
	80
	непр
	1990
	

	ТК4
	Мол/18
	3
	80
	80
	непр
	1990
	

	ТК4
	Мол/20
	7
	80
	80
	непр
	1990
	

	ТК3
	Мол/19
	9
	50
	50
	непр
	1990
	



Участки сетей ТС с заниженной пропускной способностью	Приложение 4.2
	Узлы участка
	
Длина, м
	Диаметры, мм
	
Rлин,
мм/м
	
Тип прокл.
	

Год
	

Примечание

	
начало
	
конец
	
	
Дфакт
	Ду
расч.
	
	
	
	

	Всего
	
	430
	
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	388
	
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Центральная"
	388
	
	
	
	
	
	

	ТК17
	ТК18
	24
	100
	
	70.6
	непр
	1985
	

	уз.18174
	уз.66
	47
	100
	
	71.3
	непр
	1985
	

	уз.18176
	уз.53
	8
	100
	
	78.8
	непр
	1985
	

	уз.53
	ТК17
	22
	100
	
	78.8
	непр
	1985
	

	ТК42
	уз.125
	40
	50
	
	50.3
	непр
	1985
	

	уз.63
	Пе/13
	0
	50
	
	589.3
	непр
	1985
	

	ТК21
	уз.63
	10
	50
	
	662.7
	непр
	1985
	

	ТК80
	Лес/9
	9
	32
	
	51.4
	непр
	1985
	

	уз.370
	Аптека
	2
	32
	
	67
	помещ
	1985
	

	УТ8
	ДЮСШ
	5
	32
	
	177
	надз
	1985
	

	УТ9
	ДЮСШ
	5
	32
	
	188.4
	надз
	1985
	

	ТК84
	ПТУ
	7
	32
	
	314.5
	непр
	1985
	

	ТК55
	Нах/12
	17
	25
	
	55.7
	непр
	2015
	

	ТК55
	Нах/15
	11
	25
	
	64
	непр
	2015
	

	ТК15
	Пе/3
	6
	25
	
	71.6
	непр
	2015
	

	уз.174
	Пе/42
	4
	25
	
	75.9
	надз
	2015
	

	уз.51
	Пе/1
	4
	25
	
	90.4
	непр
	2022
	

	ТК25
	?-Маг
	25
	25
	
	99.5
	непр
	1985
	

	ТК74
	Пе/40
	15
	25
	
	102
	непр
	1985
	

	ТК3
	Том/2
	23
	25
	
	115.7
	непр
	1985
	

	ТК2
	Том/7
	5
	25
	
	119.9
	непр
	1985
	

	ТК81
	Лес/6
	12
	25
	
	150.1
	непр
	1985
	

	ТК85
	Лес/12
	4
	25
	
	151.3
	непр
	1985
	

	уз.214
	Лес/17
	0
	20
	
	72.6
	непр
	1985
	

	ТК57
	Нах/8
	10
	20
	
	86.2
	непр
	2015
	

	ТК8
	?-Тю/91
	19
	20
	
	90.9
	непр
	2015
	

	ТК57
	Нах/9
	9
	20
	
	175.9
	непр
	2015
	

	ТК79
	Лес/7
	16
	20
	
	376.1
	непр
	1985
	

	ТК6
	Тю/80
	8
	20
	
	457.6
	непр
	2015
	

	ТК49
	?-Гар
	11
	15
	
	50.5
	непр
	2015
	

	ТК67
	Чап/8
	11
	15
	
	309.6
	непр
	2015
	

	система ТС "Белая"
	38
	
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Белая"
	38
	
	
	
	
	
	

	ТК2
	Наг/2А
	12
	50
	
	52.6
	непр
	1985
	

	ТК3
	Наг/3А
	13
	50
	
	53.3
	непр
	1985
	

	ТК1
	Наг/1А
	13
	40
	
	189.4
	непр
	1985
	

	система ТС "Пролетарская"
	5
	
	
	
	
	
	

	Сеть ТС "Пролетарская"
	5
	
	
	
	
	
	

	УТ2
	Совх/2
	5
	32
	
	81
	непр
	1985
	



Перечень реконструируемых участков сетей ТС	Приложение 4.3
	Узлы участка
	Диам., мм
	
Длина,
м
	Тип
прокладк и
	
Год
реконстр
	Cтоим. реконстр.

	
начало
	
конец
	
Д сущ
	Ду
проект
	
	
	
	тыс.руб
/км
	
тыс.руб

	Всего
	
	
	
	469
	
	
	
	10909

	система ТС "Центральная"
	
	
	469
	
	
	
	10909

	Сеть ТС "Центральная"
	
	
	469
	
	
	
	10909

	новые
	
	
	103
	
	
	
	2461

	ТК26
	уз.354
	
	100
	63
	непр
	2027
	23908
	1509

	уз.354
	уз.355
	
	100
	38
	непр
	2027
	23908
	906

	уз.355
	ДК (2027)
	
	100
	2
	непр
	2027
	23908
	46

	перекладка
	
	
	366
	
	
	
	8448

	ТК29
	уз.286
	150
	150
	33
	непр
	2026
	29040
	947

	уз.286
	ТК62
	150
	150
	40
	непр
	2026
	29040
	1151

	ТК62
	ТК63
	150
	150
	57
	непр
	2026
	29040
	1642

	ТК63
	ТК64
	100
	100
	42
	непр
	2026
	23908
	993

	ТК64
	ТК64А
	100
	100
	16
	непр
	2026
	23908
	375

	ТК64А
	уз.315
	100
	100
	29
	непр
	2026
	23908
	684

	уз.315
	ТК66
	50
	50
	13
	непр
	2026
	15260
	206

	ТК52
	ТК53
	80
	80
	29
	непр
	2025
	19929
	571

	уз.154
	уз.149
	50
	50
	20
	непр
	2025
	15260
	309

	уз.149
	ТК57
	50
	50
	15
	непр
	2025
	15260
	229

	ТК53
	ТК
	65
	65
	12
	непр
	2025
	18180
	213

	ТК
	ТК55
	65
	65
	24
	непр
	2025
	18180
	430

	ТК55
	уз.154
	65
	65
	38
	непр
	2025
	18180
	697



Жилые здания с централ. теплоснабжением (сущ. состояние)	Приложение 5.1
	
Обозначен ие
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	Мате- риал
	
Эт
	
кв.
	Пло- щадь, м2
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего:
	
	31831
	3.34
	0.45
	3.80
	9737
	0
	1056
	10792
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	
	
	26746
	2.81
	0.37
	3.19
	8194
	0
	872
	9066
	

	Сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	
	
	26746
	2.81
	0.37
	3.19
	8194
	0
	872
	9066
	

	Го/3
	Гоголя
	3
	1985
	
	1
	
	148.3
	0.016
	0.002
	0.018
	46
	
	5
	50
	

	Го/4
	Гоголя
	4
	1985
	
	2
	
	77.5
	0.008
	0.001
	0.009
	24
	
	3
	26
	

	Го/7
	Гоголя
	7
	1985
	
	1
	
	153.2
	0.016
	0.002
	0.018
	47
	
	5
	52
	

	Лес/1
	Лесная
	1
	1985
	
	1
	
	148.1
	0.016
	0.002
	0.018
	46
	
	5
	50
	

	Лес/4
	Лесная
	4
	1985
	
	1
	
	80.9
	0.009
	0.001
	0.010
	25
	
	3
	28
	

	Лес/5
	Лесная
	5
	1985
	
	1
	
	152.4
	0.016
	0.002
	0.018
	47
	
	5
	52
	

	Лес/6
	Лесная
	6
	1985
	
	1
	
	132.0
	0.014
	0.002
	0.016
	41
	
	4
	45
	

	Лес/7
	Лесная
	7
	1985
	
	1
	
	95.9
	0.010
	0.001
	0.011
	29
	
	3
	33
	

	Лес/9
	Лесная
	9
	1985
	
	1
	
	158.5
	0.017
	0.002
	0.019
	49
	
	5
	54
	

	Лес/12
	Лесная
	12
	1985
	
	1
	
	127.6
	0.013
	0.002
	0.015
	39
	
	4
	43
	

	Лес/15
	Лесная
	15
	1985
	
	1
	
	63.2
	0.007
	0.001
	0.008
	19
	
	2
	21
	

	Лес/17
	Лесная
	17
	1985
	кир
	2
	
	41.0
	0.004
	0.001
	0.005
	13
	
	1
	14
	

	Лес/19
	Лесная
	19
	1985
	
	1
	
	84.5
	0.009
	0.001
	0.010
	26
	
	3
	29
	

	Мич/1
	Мичурина
	1
	2016
	
	2
	
	366.6
	0.039
	0.005
	0.044
	113
	
	12
	125
	

	Мич/4
	Мичурина
	4
	1991
	
	5
	
	1691.9
	0.179
	0.024
	0.202
	520
	
	55
	575
	

	Мич/4а
	Мичурина
	4а
	1985
	
	5
	
	2579.7
	0.272
	0.036
	0.308
	793
	
	84
	877
	Центр Родник

	Нах/8
	Нахимова
	8
	1985
	
	1
	
	60.0
	0.006
	0.001
	0.007
	18
	
	2
	20
	

	Нах/9
	Нахимова
	9
	1985
	
	1
	
	86.0
	0.009
	0.001
	0.010
	26
	
	3
	29
	

	Нах/10
	Нахимова
	10
	1985
	
	1
	
	94.0
	0.010
	0.001
	0.011
	29
	
	3
	32
	

	Нах/12
	Нахимова
	12
	1985
	
	1
	
	110.2
	0.012
	0.002
	0.013
	34
	
	4
	37
	

	Нах/13
	Нахимова
	13
	1985
	
	1
	
	137.4
	0.014
	0.002
	0.016
	42
	
	4
	47
	

	Нах/15
	Нахимова
	15
	1985
	
	1
	
	118.7
	0.013
	0.002
	0.014
	36
	
	4
	40
	

	Нах/17
	Нахимова
	17
	1985
	
	1
	
	74.5
	0.008
	0.001
	0.009
	23
	
	2
	25
	

	Неф/11
	Нефтебазовская
	11
	1985
	
	1
	
	53.9
	0.006
	0.001
	0.006
	17
	
	2
	18
	

	Неф/13
	Нефтебазовская
	13
	1985
	
	1
	
	86.5
	0.009
	0.001
	0.010
	27
	
	3
	29
	

	Неф/17
	Нефтебазовская
	17
	1985
	
	1
	
	114.0
	0.012
	0.002
	0.014
	35
	
	4
	39
	

	Неф/18
	Нефтебазовская
	18
	1985
	
	1
	
	80.0
	0.007
	0.001
	0.008
	21
	
	3
	23
	



	Неф/19
	Нефтебазовская
	19
	1985
	
	1
	
	123.9
	0.013
	0.002
	0.015
	38
	
	4
	42
	

	Пе/1
	Пеньковского
	1
	1985
	
	1
	
	164.7
	0.017
	0.002
	0.020
	51
	
	5
	56
	

	Пе/3
	Пеньковского
	3
	1985
	
	1
	
	126.0
	0.013
	0.002
	0.015
	39
	
	4
	43
	

	Пе/5
	Пеньковского
	5
	1985
	
	1
	
	53.0
	0.006
	0.001
	0.006
	16
	
	2
	18
	

	Пе/7
	Пеньковского
	7
	1985
	
	1
	
	19.0
	0.002
	0.000
	0.002
	6
	
	1
	6
	

	Пе/13
	Пеньковского
	13
	1981
	
	5
	
	3180.7
	0.329
	0.045
	0.373
	957
	
	104
	1061
	

	Пе/15
	Пеньковского
	15
	1985
	
	5
	
	3284.4
	0.353
	0.046
	0.399
	1029
	
	107
	1137
	

	Пе/29
	Пеньковского
	29
	1985
	
	1
	
	93.0
	0.010
	0.001
	0.011
	29
	
	3
	32
	

	Пе/40
	Пеньковского
	40
	1985
	
	1
	
	111.3
	0.012
	0.002
	0.013
	34
	
	4
	38
	

	Пе/42
	Пеньковского
	42
	1985
	
	1
	
	136.6
	0.014
	0.002
	0.016
	42
	
	4
	46
	

	?-жд
	Пеньковского
	
	1985
	
	1
	
	50.2
	0.005
	
	0.005
	15
	
	
	15
	

	Пе_п/1
	Пеньковского_пер
	1
	1985
	
	1
	
	164.7
	0.017
	0.002
	0.020
	51
	
	5
	56
	

	Пе_п/2
	Пеньковского_пер
	2
	1985
	
	1
	
	169.2
	0.018
	0.002
	0.020
	52
	
	6
	58
	

	?-Пе_п/3
	Пеньковского_пер
	3
	1985
	
	1
	
	70.9
	0.007
	0.001
	0.008
	22
	
	2
	24
	

	По/3
	Победы
	3
	1965
	
	2
	
	408.1
	0.043
	0.006
	0.049
	125
	
	13
	139
	

	По/5
	Победы
	5
	1975
	
	2
	
	410.0
	0.043
	0.006
	0.049
	126
	
	13
	139
	

	По/7
	Победы
	7
	1968
	
	2
	
	409.4
	0.043
	0.006
	0.049
	126
	
	13
	139
	

	По/9
	Победы
	9
	1969
	
	5
	
	3490.2
	0.368
	0.049
	0.417
	1073
	
	114
	1186
	

	По/11
	Победы
	11
	1973
	
	5
	
	3495.2
	0.369
	0.049
	0.418
	1074
	
	114
	1188
	

	Сов/2
	Советская
	2
	1985
	
	1
	
	87.3
	0.009
	0.001
	0.010
	27
	
	3
	30
	

	Сов/6
	Советская
	6
	1985
	
	1
	
	130.7
	0.014
	0.002
	0.016
	40
	
	4
	44
	

	Сов/12
	Советская
	12
	1985
	
	1
	
	142.0
	0.008
	0.002
	0.010
	23
	
	5
	28
	

	Том/2
	Томсона
	2
	1985
	
	1
	
	117.0
	0.012
	0.002
	0.014
	36
	
	4
	40
	

	Том/4
	Томсона
	4
	1985
	
	1
	
	36.0
	0.004
	0.001
	0.004
	11
	
	1
	12
	

	Том/5
	Томсона
	5
	1985
	
	1
	
	128.9
	0.014
	0.002
	0.015
	40
	
	4
	44
	

	Том/7
	Томсона
	7
	1985
	
	1
	
	122.5
	0.013
	0.002
	0.015
	38
	
	4
	42
	

	Тю/74
	Тюнева
	74
	1985
	
	1
	
	96.7
	0.010
	0.001
	0.012
	30
	
	3
	33
	

	Тю/76
	Тюнева
	76
	1985
	
	1
	
	64.5
	0.007
	0.001
	0.008
	20
	
	2
	22
	

	Тю/78
	Тюнева
	78
	1985
	
	1
	
	70.9
	0.007
	0.001
	0.008
	22
	
	2
	24
	

	Тю/80
	Тюнева
	80
	1985
	
	1
	
	155.8
	0.016
	0.002
	0.019
	48
	
	5
	53
	

	?-Тю/91
	Тюнева
	91
	1985
	
	1
	
	64.5
	0.007
	0.001
	0.008
	20
	
	2
	22
	

	Тю/96
	Тюнева
	96
	1985
	
	1
	
	78.5
	0.008
	0.001
	0.009
	24
	
	3
	27
	

	Тю/98
	Тюнева
	98
	1985
	
	1
	
	112.3
	0.012
	0.002
	0.013
	35
	
	4
	38
	

	Тю/102
	Тюнева
	102
	1965
	
	2
	
	646.9
	0.068
	0.009
	0.077
	199
	
	21
	220
	

	Тю/80а
	Тюнева
	80а
	1985
	
	1
	
	138.6
	0.015
	0.002
	0.017
	43
	
	5
	47
	



	Ур/1
	Урожайная
	1
	1985
	
	1
	
	47.8
	0.005
	0.001
	0.006
	15
	
	2
	16
	

	Ур/3
	Урожайная
	3
	1985
	
	1
	
	126.7
	0.013
	0.002
	0.015
	39
	
	4
	43
	

	Ур/5
	Урожайная
	5
	1985
	
	1
	
	48.0
	0.005
	0.001
	0.006
	15
	
	2
	16
	

	Ур/7
	Урожайная
	7
	1985
	
	1
	
	64.6
	0.007
	0.001
	0.008
	20
	
	2
	22
	

	Ур/9
	Урожайная
	9
	1985
	
	1
	
	133.8
	0.014
	0.002
	0.016
	41
	
	4
	45
	

	Ур/11
	Урожайная
	11
	1985
	
	1
	
	111.8
	0.012
	0.002
	0.013
	34
	
	4
	38
	

	Фру/14
	Фрунзе
	14
	1985
	
	1
	
	30.0
	0.003
	0.000
	0.004
	9
	
	1
	10
	

	Фур/1
	Фурманова
	1
	1985
	
	1
	
	37.7
	0.004
	0.001
	0.005
	12
	
	1
	13
	

	Фур/3
	Фурманова
	3
	1985
	
	1
	
	98.7
	0.010
	0.001
	0.012
	30
	
	3
	34
	

	Фур/5
	Фурманова
	5
	1985
	
	1
	
	50.0
	0.005
	0.001
	0.006
	15
	
	2
	17
	

	Фур/11
	Фурманова
	11
	1985
	
	1
	
	128.1
	0.014
	0.002
	0.015
	39
	
	4
	44
	

	Чай/1
	Чайковского
	1
	1985
	
	1
	
	147.7
	0.016
	0.002
	0.018
	45
	
	5
	50
	

	Чап/7
	Чапаева
	7
	1985
	
	1
	
	58.4
	0.006
	0.001
	0.007
	18
	
	2
	20
	

	Чап/8
	Чапаева
	8
	1985
	
	1
	
	87.9
	0.009
	0.001
	0.011
	27
	
	3
	30
	

	Чап/10
	Чапаева
	10
	1985
	
	1
	
	95.2
	0.010
	0.001
	0.011
	29
	
	3
	32
	

	Чап/12
	Чапаева
	12
	1985
	
	1
	
	64.9
	0.007
	0.001
	0.008
	20
	
	2
	22
	

	?-Чап/13
	Чапаева
	13
	1985
	
	1
	
	64.9
	0.007
	0.001
	0.008
	20
	
	2
	22
	

	?-Мич
	
	
	1981
	
	5
	
	80.0
	0.008
	0.001
	0.010
	25
	
	3
	27
	

	система ТС "Белая"
	
	
	
	
	
	2797
	0.32
	0.06
	0.38
	921
	0
	141
	1063
	

	Сеть ТС "Белая"
	
	
	
	
	
	2797
	0.32
	0.06
	0.38
	921
	0
	141
	1063
	

	Наг/1А
	Нагорная
	1А
	1988
	
	2
	
	949.7
	0.107
	0.021
	0.128
	313
	
	48
	361
	

	Наг/2А
	Нагорная
	2А
	1990
	
	2
	
	925.1
	0.105
	0.020
	0.125
	305
	
	47
	351
	

	Наг/3А
	Нагорная
	3А
	1991
	
	2
	
	922.4
	0.104
	0.020
	0.124
	304
	
	47
	350
	

	система ТС "Пролетарская"
	
	
	
	
	
	344
	0.05
	0.00
	0.05
	144
	0
	0
	144
	

	Сеть ТС "Пролетарская"
	
	
	
	
	
	344
	0.05
	0.00
	0.05
	144
	0
	0
	144
	

	Совх/2
	Совхозная
	2
	1985
	
	1
	
	120.3
	0.022
	
	0.022
	65
	
	
	65
	

	Совх/4
	Совхозная
	4
	1985
	
	1
	
	75.6
	0.016
	
	0.016
	46
	
	
	46
	

	Совх/16
	Совхозная
	16
	1985
	
	1
	
	69.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Совх/4а
	Совхозная
	4а
	1985
	
	1
	
	78.8
	0.011
	
	0.011
	33
	
	
	33
	

	система ТС "Буреть"
	
	
	
	
	
	1944
	0.16
	0.02
	0.18
	477
	0
	43
	520
	

	Сеть ТС "Буреть"
	
	
	
	
	
	1944
	0.16
	0.02
	0.18
	477
	0
	43
	520
	

	Мол/18
	Молодежная
	18
	1973
	
	2
	
	648.9
	0.055
	0.006
	0.061
	159
	
	14
	173
	

	Мол/19
	Молодежная
	19
	1970
	
	2
	
	632.9
	0.055
	0.006
	0.061
	159
	
	14
	173
	

	Мол/20
	Молодежная
	20
	1973
	
	2
	
	662.5
	0.055
	0.006
	0.061
	159
	
	14
	173
	




Нежилые здания с централ. теплоснабжением (сущ. состояние)	Приложение 5.2
	
Обозначение
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	
Эт
	Пло- щадь, м2
	
Объем, м3
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего:	13451
	9075
	1.79
	
	0.00
	1.79
	4870
	
	1
	4871
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	7527
	9075
	1.28
	
	
	1.28
	3478
	
	
	3478
	

	Сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	7527
	9075
	1.28
	
	
	1.28
	3478
	
	
	3478
	

	?-Гараж
	Гоголя
	3_1
	1985
	1
	70.0
	
	0.012
	
	
	0.012
	35
	
	
	35
	

	
Муз_школа (ДШИ)
	
Гоголя
	
2
	
1985
	
1
	
232.4
	
	
0.043
	
	
	
0.043
	
115
	
	
	
115
	

	ПТУ 55
	Гоголя
	1
	1985
	1
	252.0
	
	0.046
	
	
	0.046
	124
	
	
	124
	

	ПТУ 55 К2
	Гоголя
	1
	1985
	1
	252.0
	
	0.046
	
	
	0.046
	124
	
	
	124
	

	ПТУ
	Лесная
	10
	1985
	1
	258.7
	
	0.044
	
	
	0.044
	127
	
	
	127
	

	Гараж
	Лесная
	
	1985
	1
	62.2
	
	0.011
	
	
	0.011
	31
	
	
	31
	

	ДЮСШ
	Нефтебазовская
	9А
	1985
	1
	316.2
	
	0.062
	
	
	0.062
	168
	
	
	168
	

	Маг "Телец"
	Нефтебазовская
	20
	1985
	1
	185.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гар Адм
	Пеньковского
	8
	1985
	1
	179.0
	
	0.011
	
	
	0.011
	29
	
	
	29
	

	Сбербанк
	Пеньковского
	17
	1985
	1
	268.8
	
	0.049
	
	
	0.049
	132
	
	
	132
	

	Гараж_Амб
	Пеньковского
	23А
	1985
	1
	50.2
	
	0.009
	
	
	0.009
	25
	
	
	25
	

	ТМО
	Пеньковского
	8
	1985
	2
	305.8
	
	0.035
	
	
	0.035
	94
	
	
	94
	

	?-Такси
	Пеньковского
	
	1985
	2
	100.0
	
	0.009
	
	
	0.009
	25
	
	
	25
	

	ДС №19
"Брусничка"
	
Пеньковского
	
16
	
1985
	
2
	
1315.2
	
9075
	
0.248
	
	
	
0.248
	
668
	
	
	
668
	

	?-Маг
	Победы
	5А
	1985
	1
	67.9
	
	0.012
	
	
	0.012
	33
	
	
	33
	

	Маг
	Победы
	13
	1985
	1
	58.7
	
	0.011
	
	
	0.011
	29
	
	
	29
	

	СпортКомплекс
	Победы
	10А
	1985
	1
	230.9
	
	0.042
	
	
	0.042
	114
	
	
	114
	

	ТоргРяды
	Победы
	10А
	1985
	1
	508.4
	
	0.093
	
	
	0.093
	251
	
	
	251
	

	?-Маг
	Победы
	
	1985
	1
	58.7
	
	0.011
	
	
	0.011
	29
	
	
	29
	

	ОГБУЗ
	Победы
	1б
	1985
	1
	350.9
	
	0.059
	
	
	0.059
	173
	
	
	173
	

	Школа
	Фрунзе
	16
	1985
	2
	1403.2
	
	0.257
	
	
	0.257
	692
	
	
	692
	

	Бойлерная
	
	
	1985
	1
	163.1
	
	0.030
	
	
	0.030
	80
	
	
	80
	Бойлерная

	гараж
	
	1б
	1985
	1
	227.0
	
	0.042
	
	
	0.042
	112
	
	
	112
	

	Корпус3
	
	
	1985
	1
	76.2
	
	0.014
	
	
	0.014
	38
	
	
	38
	

	КСК "Родник"
	Мичурина
	4Б
	2019
	1
	219.3
	
	0.040
	
	
	0.040
	108
	
	
	108
	

	Аптека
	Пеньковского
	13
	2019
	1
	153.1
	
	0.021
	
	
	0.021
	55
	
	
	55
	

	?-Гар
	
	
	2019
	1
	34.9
	
	0.002
	
	
	0.002
	5
	
	
	5
	

	?
	
	
	2019
	1
	15.9
	
	0.003
	
	
	0.003
	8
	
	
	8
	



	?-гар
	
	
	2019
	1
	110.6
	
	0.020
	
	
	0.020
	55
	
	
	55
	

	система ТС "Буреть"
	
	
	
	4659
	
	0.36
	
	0.00
	0.36
	978
	
	1
	979
	

	Сеть ТС "Буреть"
	
	
	
	
	4659
	
	0.36
	
	0.00
	0.36
	978
	
	1
	979
	

	Школа
	Молодежная
	1
	1987
	1
	3685.2
	
	0.279
	
	
	0.279
	751
	
	
	751
	

	ДС-7 "Сказка"
	Трактовая
	11
	1987
	1
	973.9
	
	0.084
	
	0.000
	0.085
	228
	
	1
	228
	



Жилые здания с централ. теплоснабжением (перспектива)	Приложение 5.3
	
Обозначение
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	Мате- риал
	
Эт
	
кв.
	Пло- щадь, м2
	Объем, м3
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Нежилые здания с централ. теплоснабжением (перспектива)	Приложение 5.4
	
Обозначение
	Адрес
	Строительные
	Нагрузка, Гкал/ч
	Пол. отпуск, Гкал/год
	
Примечание

	
	
Улица
	№ дома
	Год подкл
	
Эт
	Пло- щадь, м2
	Объем, м3
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	
Отопл
	
Вент
	
ГВС
	
Всего
	

	Всего:	0
	0
	0.10
	0.08
	0.00
	0.18
	269
	215
	0
	485
	

	система ТС "Центральная"
	
	
	
	0
	0
	0.10
	0.08
	0.00
	0.18
	269
	215
	0
	485
	

	Сеть ТС "Центральная"
	
	
	
	0
	0
	0.10
	0.08
	0.00
	0.18
	269
	215
	0
	485
	

	ДК (2027)
	Пеньковского
	
	2027
	1
	
	
	0.100
	0.080
	
	0.180
	269
	215
	
	485
	



Приложение 5а
Время снижения температуры воздуха внутри помещения
	Температура наружного
воздуха, °С
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с
+20°С до +12°С, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения с
+20°С до +8°С, час

	-33
	11.5
	18.0

	-31
	11.9
	18.8

	-29
	12.5
	19.7

	-27
	13.1
	20.6

	-25
	13.7
	21.7

	-23
	14.4
	22.9

	-21
	15.2
	24.2

	-19
	16.1
	25.7

	-17
	17.1
	27.4

	-15
	18.2
	29.4

	-13
	19.4
	31.6

	-11
	20.9
	34.3

	-9
	22.6
	37.4

	-7
	24.6
	41.1

	-5
	27.0
	45.8

	-3
	29.9
	51.6

	-1
	33.6
	59.3

	1
	38.3
	69.9

	3
	44.5
	85.7

	5
	53.3
	112.7

	7
	66.9
	179.5
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ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения Тайтурского МО Усольского района Иркутской области (далее просто Схема) Тайтурского МО. Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2032 гг. 
Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения рп. Тайтурка и д. Буреть (далее просто Тайтурского МО). 
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения Тайтурского МО являются:
1. Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.
1. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
1. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.
Объектом исследования является схема теплоснабжения Тайтурского МО.
Технической базой для выполнения данной работы являются:
· Генеральный план развития поселения;
· Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;
· Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
· Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
· Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;
· Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;
· Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;
· Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2032 г., расчётный срок - 2042 г.) [12], утвержденная схема теплоснабжения [13].
Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet. 
Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения
рп. Тайтурка  расположен в Усольском районе Иркутской области на левом берегу реки Белой. В 1 км севернее поселка проходит Московский тракт.  Кроме рп. Тайтурка в состав рассматриваемого муниципального образования входят д. Буреть, с. Холмушино, д. Кочерикова. 
Численность населения  Тайтурского МО составляет 6461 чел. (данные на 01.01.2025). Решениями генерального плана [12] к 2042г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования (по факту в последние годы отмечается снижение численности).
Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом. Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское.
 
На территории Тайтурского МО имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем теплоснабжения.
Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.
Климат
Климат Тайтурского МО резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -50°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С. Продолжительность отопительного сезона - 233 дн.
Климатические характеристики для Тайтурского МО, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.
Табл. 1
Климатические характеристики Тайтурского МО
	Город
	Продолж. отопит. периода в сутках
	Температура наружного воздуха, °С
	Расч. скорость ветра, м/с

	 (по СНиП)
	
	Расч. проект.
	Сред за  отоп. Пер
	Сред. Лето
	Сред. год
	Абс
	

	 
	
	Отопл.
	Вентил.
	
	
	
	Min
	

	Иркутск (с 25.06.2021)
	233
	-33
	-23
	-7.6
	14.4
	0.7
	-50
	2.1


Среднемесячная температура наружного воздуха, °С
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Тср.мес,  °С
	-18.4
	-15.4
	-6.7
	2.5
	9.8
	15.8
	18.2
	15.7
	9.1
	1.5
	-7.9
	-15.7



Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 319 га (83.1 % общей застройки поселения).
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 20.4 чел/га.
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам Тайтурского МО относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образовани

Табл. 1.1
	Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	34273
	34273
	34273
	34273
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	34873
	 

	  жилые
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	26746
	 

	  нежилые
	7527
	7527
	7527
	7527
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	8127
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	 

	  жилые
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	2797
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	1010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1010

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	1010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1010

	Общая площадь
	1354
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	599
	 

	  жилые
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	344
	 

	  нежилые
	1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общая площадь
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	6603
	 

	  жилые
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	1944
	 

	  нежилые
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	4659
	 





Табл. 1.2
	Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС

	Обозначение
	Название
	Адрес
	Год
	Площ, м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Улица
	№
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВС
	Всего

	Всего
	 
	 
	 
	 
	-410
	-0.01
	0.08
	 
	0.07

	[bookmark: RANGE!E20:E25]система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	нежилые подкл.
	 
	 
	 
	 
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	ДК (2027)
	 
	Пеньковского
	 
	2027
	600
	0.10
	0.08
	 
	0.18

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11

	нежилые откл.
	 
	 
	 
	 
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11

	Больница
	 
	Пролетарская
	78
	2024
	-1010
	-0.11
	 
	 
	-0.11



Табл. 1.3
	Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	4.47
	4.47
	4.47
	4.47
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	 

	  жилые
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	3.19
	 

	  нежилые
	1.28
	1.28
	1.28
	1.28
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	1.46
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	  жилые
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	Тепловая нагрузка, всего
	0.16
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	 

	  жилые
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	  нежилые
	0.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	 

	  жилые
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18
	 

	  нежилые
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	0.36
	 






Табл. 1.4
	Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	12544
	12544
	12544
	12544
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	 

	  жилые
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	9066
	 

	  нежилые
	3478
	3478
	3478
	3478
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	3962
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	  жилые
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	Тепловая нагрузка, всего
	474
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	 

	  жилые
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	144
	 

	  нежилые
	330
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отключение, всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  жилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  нежилые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловая нагрузка, всего
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	1499
	 

	  жилые
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	520
	 

	  нежилые
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	979
	 







1. [bookmark: _Toc38965067]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc38965068]
Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных Тайтурского МО представлены в табл. 2.1.
Из представленной таблицы следует, что на расчетный срок Схемы, в  котельных Тайтурского МО будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения, даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, существующей и перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.






Табл. 2.1.

	Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.19

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	0.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.18

	Расчетная мощность
	5.64
	5.64
	5.64
	5.64
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	5.82
	 

	 - собст. нужды
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	 

	 - потери в сетях
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	 

	 - потребители
	4.47
	4.47
	4.47
	4.47
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	4.65
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	6.10
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.46
	0.46
	0.46
	0.46
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	0.28
	 

	%
	8
	8
	8
	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	0.43
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	 

	 - потребители
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	0.60
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	0.17
	 

	%
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	0.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.11

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.25
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	 - собст. нужды
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	 

	 - потери в сетях
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	 

	 - потребители
	0.19
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	0.30
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.05
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	0.16
	 

	%
	15
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение расчетной  мощности всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расчетная мощность
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	0.71
	 

	 - собст. нужды
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	 

	 - потери в сетях
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	 

	 - потребители
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	0.55
	 

	Располагаемая мощность теплоисточника
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	0.90
	 

	  - прирост распол. мощн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	 

	%
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	 





2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: хво]
Систем химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей в рассматриваемых котельных нет.
За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении), перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 1 т/ч).
Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 3.1.
В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «открытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления.
В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.
Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых   системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится. 
Обсуждение данного раздела со специалистами теплоснабжающей (теплосетевой) организации и отделом ЖКХ администрации поселения выявило дополнительные факторы, связанные с переводом на закрытую схему ГВС:
 - увеличение расхода холодной воды у потребителей и вероятность образования дефицита существующего дебита холодной воды в поселении,  
 - изменение гидравлического режима работы тепловых сетей за счет уменьшения в них разбора воды и необходимость проведения дополнительной их наладки,
 - высокая удельная стоимость организации закрытой схемы ГВС, составляющей 3-3.6 млн.руб/Гкал или для 1-го ввода в здание (около 340 тыс.руб. - для одноступенчатой схемы ГВС, более 600 тыс.руб. - для 2-х ступенчатой схемы ГВС).



Табл. 3.1.

	Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч 

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	0.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.02

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	0.004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	 

	 - утечки в сетях
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	 

	 - утечки в зданиях
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	59.3
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в сетях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.01

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в сетях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	 

	%
	98
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьшение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение подпитки всего, в т.ч.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - утечки в зданиях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подпитка всего
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	 

	 - утечки в сетях
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	 

	 - утечки в зданиях
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	 

	 - ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Располагаемый расход подпиточной воды
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	 

	 - прирост расп. подпитки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+), дефицит (-)
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	9.9
	 

	%
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 





3. [bookmark: _Toc38965069]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал: 
· Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности во всех  котельных;
· Незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки (до 10%);
· Целесообразность рассмотрения существующих котельных  в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных  потребителей;
· Все рассматриваемые системы теплоснабжения (относительно котельных) расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития.
В качестве основного варианта развития систем теплоснабжения Тайтурского МО будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей. 
Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.
При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:
· Модернизация систем отпуска тепловой энергии, с использованием новых сетевых насосов, соответствующих подключенной тепловой нагрузке;
· Обследование систем газовоздушных трактов котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;
· Установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами с системой регенерации);
· Установка недостающих приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии;
· Восстановление штатных КИПиА;
· Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных;

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе.
Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.
Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается, поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.


4. [bookmark: _Toc38965070]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1.  Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.
В рассматриваемых системах теплоснабжения в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.
Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения нецелесообразна по причине достаточно высокой плотности тепловых нагрузок – значительно больше 0.01 Гкал/га (это контрольное значение указано в методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения).

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

4.3.  Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Тайтурского МО источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

4.4.  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории Тайтурского МО не предполагается.


4.5.  Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
	
Анализ расположения зон действия существующих котельных показывает нецелесообразность  увеличения зоны действия котельной «Центральная» путем включения в нее зон действия других существующих источников тепловой энергии.
Подключение тепловых нагрузок перспективных тепловых потребителей будет производится в границах существующей зоны действия котельной «Центральная».
В границах Тайтурского МО централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от 4-х существующих котельных.  


4.6.  Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В границах Тайтурского МО вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

4.7.  Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. 

4.8.  Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории Тайтурского МО производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

4.9.  Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в Тайтурского МО будет работать 4 существующих котельных. Распределение объёмов тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется.


4.10.  Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.
В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:
а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.
Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:
Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.
Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,
Где:
НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;
Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:

Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:
Тiкп,нп = (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп ) +
+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,
Где:
НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;
Qiнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;
НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;
Qiснп  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.
Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения Тайтурского МО  не предоставлен.  
В перспективе все существующие и перспективные объекты Тайтурского МО будут располагаться в зоне действия существующих (эффективных) радиусов теплоснабжения.  
Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях: 
 • Сеть ТС "Центральная" - 1883 м; 
 • Сеть ТС "Белая" - 192 м; 
 • Сеть ТС "Пролетарская" - 224 м; 
 • Сеть ТС "Буреть" - 932 м. 

4.11.  Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующей котельной «Центральная». Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

4.12.  Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Учитывая незначительный прирост перспективной тепловой нагрузки (менее 10% от существующего состояния), в  перспективе режимы работы рассматриваемых  котельных (режимы загрузки) не изменятся.

5. [bookmark: _Toc38965071]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1.  Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Согласно выполненных расчетов в рассматриваемых системах теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. Учитывая это, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется.
Перспективные схема теплоснабжения представлена в прил. 2.2.

5.2.  Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители Тайтурского МО находятся в зоне существующего (эффективного) радиуса теплоснабжения от котельной «Центральная». По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.
Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2. 
Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 6.1. и Табл. 6.2.


Табл. 6.1
	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	469
	 
	 
	469

	система ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	Сеть ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	новые
	 
	103
	 
	 
	103

	100
	 
	103
	 
	 
	103

	перекладка
	 
	366
	
	
	366

	50
	 
	49
	 
	 
	49

	65
	 
	74
	 
	 
	74

	80
	 
	29
	 
	 
	29

	100
	 
	86
	 
	 
	86

	150
	 
	129
	 
	 
	129




Табл. 6.2
	Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность участков, м

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего

	Всего
	 
	469
	 
	 
	469

	система ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	Сеть ТС "Центральная"
	 
	469
	 
	 
	469

	новые
	 
	103
	 
	 
	103

	2027
	 
	103
	 
	 
	103

	перекладка
	
	366
	
	
	366

	2025
	 
	138
	 
	 
	138

	2026
	 
	228
	 
	 
	228



Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах Тайтурского МО не предполагается. 

5.3.  Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  оставаться существующие котельные.

5.4.  Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

При составлении расчетных схем тепловых сетей одной из проблем являлось отсутствие (не предоставление) информации по годам прокладки существующих участков тепловых сетей. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации основная часть участков тепловых сетей была введена в эксплуатацию в 1980-х годах. Поэтому условно для таких участков был принят год ввода – 1985. 
В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего около 7 км) представлены в Табл. 6.3. В перспективе предполагается перекладка большей части таких участков тепловых сетей (в первую очередь магистральные сети больших диаметров). 
Табл. 6.3
	Протяженность ветхих участков тепловых сетей
	

	Сеть ТС, год прокладки, 
диаметр труб
	Протяженность участков, м
	Срок эксплуат, лет

	
	надз
	непр
	беск
	помещ
	всего
	

	Всего
	1144
	5695
	 
	115
	6954
	 

	система ТС "Центральная"
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	 

	Сеть ТС "Центральная"
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	 

	1985
	1144
	3851
	 
	115
	5110
	38

	15
	 
	16
	 
	 
	16
	 

	20
	 
	241
	 
	 
	241
	 

	25
	10
	320
	 
	13
	344
	 

	40
	 
	134
	 
	 
	134
	 

	50
	36
	615
	 
	72
	723
	 

	65
	67
	204
	 
	 
	271
	 

	80
	19
	594
	 
	26
	640
	 

	100
	119
	1008
	 
	3
	1131
	 

	125
	176
	34
	 
	 
	209
	 

	150
	 
	272
	 
	 
	272
	 

	200
	7
	414
	 
	 
	421
	 

	250
	709
	 
	 
	 
	709
	 

	система ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	Сеть ТС "Белая"
	 
	216
	 
	 
	216
	 

	1985
	 
	216
	 
	 
	216
	38

	40
	 
	13
	 
	 
	13
	 

	50
	 
	25
	 
	 
	25
	 

	100
	 
	178
	 
	 
	178
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	381
	 
	 
	381
	 

	1985
	 
	381
	 
	 
	381
	38

	25
	 
	198
	 
	 
	198
	 

	40
	 
	4
	 
	 
	4
	 

	80
	 
	179
	 
	 
	179
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	1247
	 
	 
	1247
	 

	1990
	 
	1247
	 
	 
	1247
	33

	50
	 
	9
	 
	 
	9
	 

	80
	 
	16
	 
	 
	16
	 

	100
	 
	334
	 
	 
	334
	 

	150
	 
	888
	 
	 
	888
	 


Табл. 6.4

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес (местоположение объекта)
	Описание и основные характеристики мероприятия
	Год реализации
	Сметный объем инвестиций на год реализации проекта, тыс. рублей (с НДС)

	1
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (1 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 70 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 70 м.п. диаметром 219 мм.   
	2030
	1486,4

	2
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (2 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 60 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 60 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1170,2

	
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ТК 23 - УТ 5 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 98 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 98 м.п. диаметром 219 мм.   
	2032
	1970,9

	3
	Тепловые сети
	Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей УТ 5 - ТК 24 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 76 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 76 м.п. диаметром 219 мм.   
	2033
	1642,9

	Итого:                                                                                                                                                                                    
	6270,4



Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.
Результаты проведённых гидравлических расчётов показали, что не все участки рассматриваемых магистральных тепловых сетей имеют достаточные пропускные способности. Участки с заниженной пропускной способностью представлены в прил. 4.2.
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

5.5. Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.
Требуется реконструкция насосного агрегата в д. Буреть (Табл. 6.5) и реконтрукция насосного агрегата котельной ст. Белая п. Тайтурка (Табл. 6.6)

Табл. 6.5
Реконструкция насосного агрегата №2  котельной д. Буреть по ул Молодежная 9
	Наименование объекта:  котельная  по адресу: Иркутская область, Усольский район, д. Буреть ул. Молодежная 9.

	Насосный агрегат №2, сетевой насос К-100 — 65/200а №1, G = 90 м3/ч; Н = 45 м.в.ст.; (производительность 90 м3/ч; напор 45 м), эл. двигатель (мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин)

	Решение рабочей комиссии: провести реконструкцию установленного сетевого насоса К-100 — 65/200а № 2, (производительность 90 м3/ч; напор 45 м), эл. двигатель (мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин)   на насосный агрегат с производительностью не менее 60 м3/ч; напором не менее  40 м с электродвигателем мощностью 15 кВт 

	Срок реализации проекта 
	2029 год

	Сметная стоимость проекта в ценах года исполнения проекта 
	320,2 тыс. руб.



Табл. 6.6
Реконструкция насосного агрегата №1  котельной ст. Белая, п. Тайтурка, ул Нагорная 1Б.

	Наименование объекта:  котельная  по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул Нагорная 1Б.

	Насосный агрегат №1, сетевой насос КМ 45/30, (производительность 45 м3/ч; напор 30 м), эл. двигателя АИР112М2 (мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин)

	Решение рабочей комиссии: провести реконструкцию установленного сетевого насоса КМ 45/30, (производительность 45 м3/ч; напор 30 м), эл. двигатель АИР112М2 (мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин)   на насосный агрегат производительностью не менее  40 м3/ч; напор не менее 20 м с электродвигателем мощностью 5,5 кВт.

	Срок реализации проекта 
	2029 год

	Сметная стоимость проекта в ценах года исполнения проекта
	220,8 тыс руб.



6. [bookmark: _Toc38965072]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.
	Возможный и наиболее вероятный источник финансирования мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытую схему ГВС – составляющая в тарифе.
При переходе на закрытую схему ГВС  предполагается, что все существующие вводы в многоквартирных домах будут переоборудованы на закрытую схему ГВС с организацией индивидуальных  тепловых пунктов. Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты. Общая финансовая потребность в этой реконструкции (средняя оценка) составит не менее 37.4 млн.руб. (110 индивидуальных тепловых пунктов при удельной стоимости реконструкции 340 тыс.руб/ввод). При этом понадобятся дополнительные затраты на проведение наладочных работ по тепловой сети и вводам около 0.5 млн.руб.
При переходе на закрытую схему ГВС у потребителей возрастет расход холодной воды на нужды закрытой схемы ГВС. А это повлечет за собой увеличение общего расхода холодной воды в сетях ХВС поселения и вероятные затраты на увеличение пропускной способности сетей ХВС.
	Учитывая достаточно значительные капитальные вложения (более 37 млн/руб) и эксплуатационные затраты при переходе на закрытую схему ГВС, а также сравнительно небольшой экономический эффект, вариант перевода систем  теплоснабжения Тайтурского МО (существующие тепловые вводы зданий) с открытой схемы на закрытую экономически малоэффективен и нецелесообразен.
Новые здания, подключаемые к существующей системе теплоснабжения Тайтурского МО рекомендуется подключать с учетом закрытой схемы ГВС.
За счет перевода системы теплоснабжения от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения увеличиться расход сетевой воды (за счет увеличения составляющей на ГВС), а это может повлиять на  перспективный гидравлический режим тепловых сетей.  
7. [bookmark: _Toc38965073]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), во всех рассматриваемых топливных котельных сжигается - уголь Черемховский ряд (Qнр=4515 ккал/кг). Характеристики топлива и его фактический расход за 2023 г. представлены в разделе 1.8 Схемы (обосновывающие материалы). 
Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников   представлены в табл. 8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем    теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.
В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных Тайтурского МО не изменится. На расчетный срок Схемы, в связи  с подключением новых потребителей тепла, предполагается увеличение расхода топлива только в котельной «Центральная» – на 162 т/год (3% относительно существующего состояния).








Табл. 8.1

	Перспективные балансы потребления топлива в котельных

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	котельная "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	497

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	485

	Расч. выработка, Гкал/год
	14568
	14568
	14568
	14568
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	15065
	 

	 - собст. нужды
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	437
	 

	 - потери в сетях
	1587
	1587
	1587
	1587
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	 

	 - потребители
	12544
	12544
	12544
	12544
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	13028
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	68.0
	 

	Расход топлива, т/год
	4745
	4745
	4745
	4745
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	4907
	 

	 -/-, тут/год
	3060
	3060
	3060
	3060
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	3165
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	162
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104

	котельная "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	1206
	 

	 - собст. нужды
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	36
	 

	 - потери в сетях
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	 

	 - потребители
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	1063
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	56.0
	 

	Расход топлива, т/год
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	477
	 

	 -/-, тут/год
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	308
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	683
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	352
	 

	 - собст. нужды
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	 

	 - потери в сетях
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	 

	 - потребители
	558
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	227
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	65.0
	 

	Расход топлива, т/год
	233
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	 

	 -/-, тут/год
	150
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	-113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-113

	 -/-, тут/год
	 
	-73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-73

	котельная "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уменьш. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увелич. выработки, Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - собст. нужды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потери в сетях
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - потребители
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Расч. выработка, Гкал/год
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	1888
	 

	 - собст. нужды
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	 

	 - потери в сетях
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	 

	 - потребители
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	1469
	 

	Qн_расч, ккал/кг
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	4515
	 

	Топливо
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	уголь
	 

	КПД выработки, %
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	55.7
	 

	Расход топлива, т/год
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	751
	 

	 -/-, тут/год
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	484
	 

	Прирост расх.топлива, т/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -/-, тут/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




8. [bookmark: _Toc38965074]ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.
Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  в разделах 5 и 6, соответственно. 
Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемым системам теплоснабжения Тайтурского МО могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.
В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения Тайтурского МО. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1. и Табл. 9.2.
Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже.


Табл. 9.1
	Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	перекладка
	Всего
	новые
	перекладка
	Всего

	Всего
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	система ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	Сеть ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	новые
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	2027
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	перекладка
	 
	366
	366
	 
	8448
	8448

	2025
	 
	138
	138
	 
	2450
	2450

	2026
	 
	228
	228
	 
	5998
	5998




Табл. 9.2
	Перспективные участки ТС по группам диаметров труб

	Сеть ТС, диаметр труб
	Протяженность, м
	Затраты, тыс.руб

	
	новые
	перекладка
	Всего
	новые
	перекладка
	Всего

	Всего
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	система ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	Сеть ТС "Центральная"
	103
	366
	469
	2461
	8448
	10909

	новые
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	100
	103
	 
	103
	2461
	 
	2461

	перекладка
	 
	366
	366
	 
	8448
	8448

	50
	 
	49
	49
	 
	745
	745

	65
	 
	74
	74
	 
	1340
	1340

	80
	 
	29
	29
	 
	571
	571

	100
	 
	86
	86
	 
	2052
	2052

	150
	 
	129
	129
	 
	3740
	3740



Расчет плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
р.п. Тайтурка Усольского района Иркутской области
котельная «Центральная» по ул. Победы, 10 и тепловые сети от нее


Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей при реализации условий концессионного соглашения

Pn сети от tn = (Nnсети от to-1/Lto-1) х (Ltn - Σ Lзамtn)/ Ltn

Nnсети от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (зарегистрировано 4 отказа);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров (6,361 км);
ΣLзамtn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров:
-в 2030 году – 0,035 км,
-в 2031 году – 0,065 км,
-в 2032 году – 0,049 км,
-в 2033 году – 0,038 км,
Ltn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров (6,361 км);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (2026 год).
Показатель надежности тепловых сетей до реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей составит (2026-2030гг.):

Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 - 0)/6,361 = 0,629.

Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ВП 3 до ТК 23 (первый этап участка ТС) в 2030 году. После реализации данного этапа показатель надежности примет значение (2031г.):

Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – 0,035)/6,361 = 0,625.

Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ВП 3 – ТК 23 (второй этап участка ТС) в 2031 году, общей протяженностью 0,065 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2032г.):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065))/6,361 = 0,619.

Третий этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК 23 до УТ 5 в 2032 году, общей протяженностью 0,049 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2033г.):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065+0,049))/6,361 = 0,614.

Четвертый этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от УТ 5 до ТК 24 в 2033 году, общей протяженностью 0,038 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2034г. и последующие):
Pn сети от tn = (4/6,361) х (6,361 – (0,035 + 0,065+0,049+0,038))/6,361 = 0,610.

Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Pn ист от tn = (Nn ист от to-1/Мto-1) х (Мtn - Σ Мзамtn)/ Мtn 

Nn ист.от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. (зарегистрировано 2 отказа котла);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
М – мощность источника тепловой энергии 8,17 Гкал/час (три котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч);
ΣМзамtn – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы 0,0 Гкал/ч (замена котлов не предусмотрена);
Мtn – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы 8,17 Гкал/час (три котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
Значение показателей надежности теплоисточника на весь период действия концессионного соглашения:

Pn ист от tn = (2 / 8,17) х (8,17-0,0)/8,17 = 0,245.

Расчет величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Величина технологических потерь тепловой энергии принимается в размере 1 586,419 Гкал (распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр) и будет меняться следующим образом.
В 2026-2030гг значение величина технологических потерь тепловой энергии останется на уровне 1 586,4 Гкал, так как мероприятия по реконструкции тепловых сетей в этот период не предусмотрены.
Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ВП-3 до ТК-23 (первый этап участка ТС) в 2030 году, общей протяженностью 0,035 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 554,74 Гкал (2031г.).
Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ВП-3 до ТК-23 (второй этап участка ТС) в 2031 году, общей протяженностью 0,065 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 553,139 Гкал (2032г.).
Третий этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК 23 до УТ 5 в 2032 году, общей протяженностью 0,049 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 551,926 Гкал (2033г.).
Четвертый этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от УТ 5 до ТК 24 в 2033 году, общей протяженностью 0,038 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 550,981 Гкал (2034 г. и последующие).

	Показатель
	Период

	
	2026-2030гг.
	2031г.
	2032г.
	2033
	2034 - 2046

	Потери в ТС, Гкал в год
	1 586,4
	1 554,74
	1 553,139
	1 551,926
	1 550,981

	Выработка тепловой энергии (отпуск в сеть), Гкал в год
	13 842,22
	13 810,54
	13 808,94
	13 807,73
	13 806,78

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	11,46
	11,26
	11,25
	11,24
	11,23




Расчеты величины нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям выполнены на программном комплексе РаТеН-323.

Расчет отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

Птп = Qтех.пот ./ Мпкв

Qтех.пот – норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям составляет 1 586,419 Гкал (Распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр);
Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети на длину этих участков), согласно Приказу Госстроя РФ от 01.10.2001г. №225.
Общая протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнение) – 6 361,0 м, общая протяженность трубопроводов (однотрубное исполнение) – 12 722,0 м. Материальная характеристика тепловой сети включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
	




РАСЧЕТ
материальной характеристики тепловых сетей от «Центральной» котельной в
р.п. Тайтурка Усольского района

	Наименование участка эксплуатации
	Протяженность участка, м
	Протяженность трубопроводов в участке, м
	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Материальная характеристика тепловой сети (ст.3 х ст. 4), 
м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловые сети
	670
	1 340
	0,273
	365,82

	
	417
	834
	0,219
	182,646

	
	110
	220
	0,159
	34,98

	
	121
	242
	0,133
	32,186

	
	2 527
	5 054
	0,108
	545,832

	
	344
	688
	0,089
	61,232

	
	861
	1 722
	0,057
	98,154

	
	264
	528
	0,049
	25,872

	
	307
	614
	0,038
	23,332

	
	697
	1 394
	0,032
	44,608

	
	43
	86
	0,025
	2,15

	Итого:
	6 361,0
	12 722,0
	-
	1 416,812



Материальная характеристика трубопроводов теплоснабжения (протяженность и наружный диаметр) в процессе реализации мероприятий не меняются, так как трубопроводы теплоснабжения перекладываются на новые без изменения линейных размеров.

Птп = 1 586,4 / 1 416,812 = 1,1197 Гкал/м2
* - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя установлены распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 18.04.2025 № 58-174-мр.
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей изменится следующим образом:
-в 2026-2030 годах: 1,12 Гкал/м2;
-в 2031 году: 1 554,74 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0974 Гкал/м2;
-в 2032 году: 1 553,139 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0962 Гкал/м2;
-в 2033 году: 1 551,926 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0954 Гкал/м2;
-в 2034 году и последующих: 1 550,981 Гкал / 1 416,812 м2 = 1,0947 Гкал/м2;


Обоснование необходимости инвестиций на котельной д. Буреть Усольского района.
Расчет удельного потребления электрической энергии, потребляемой для передачи тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной в д. Буреть Усольского района

Согласно протоколу службы по тарифам Иркутской области от 17.11.2025 г., плановая выработка тепловой энергии котельной д. Буреть, расположенной по адресу д. Буреть, ул. Молодежная 9, Усольского района в 2026 году составит – 2082,9 Гкал.

Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения
(замена сетевых насосов на новые энергоэффективные)
В состав мероприятий по реконструкции в котельной д. Буреть, Тайтурского муниципального образования, Усольского района входит замена сетевого насоса марки К-100 — 65/200а №2, производительность 90 м3/ч; напор 45 м, с эл. двигателем мощность 18,5 кВт, 2990 об/мин, на новые энергоэффективные мощностью 15 кВт.
Работу сетевых насосов и затраты электроэнергии на насосы относятся к технологическому процессу по транспортировке теплоносителя потребителям.
В отопительный период в работе находится один сетевой насос, второй в резерве. Согласно техническому регламенту, после отработки одного насоса в течении месяца, рабочий сетевой насос останавливается на техническое обслуживание, в работу запускается резервный насос. Фактически отработанное время двух насосов на транспортировку теплоносителя потребителям в отопительный период составляет 5592 часа, по 2 796 часов каждый насос. 
Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

18,5*5 592 =103 452 кВт
103 452/2 082,9 =49,67 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

177 900/2 082,9 =85,41 кВт/Гкал.

Мероприятия по реконструкции насосного оборудования в плане на 2029 года. При замене одного сетевого насоса в 2029 году получим экономию электроэнергии в размере:

(18,5 кВт – 15 кВт) * 2 796 часа = 9 786 кВт;

где 2 796 часа – время работы сетевых насосов исходя из режима работы насосов.
При этом расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя с 2030 года составит:

(15*2 796) + (18,5*2 796) =93 666 кВт

Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

93 666/2 082,9=44,97 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

(177 900-(103 452 - 93 666))/2 082,9=80,71 кВт/Гкал.
Обоснование необходимости инвестиций на котельной ст. Белая п. Тайтурка Усольского района.

Расчет удельного потребления электрической энергии, потребляемой для передачи тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения, на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть от котельной п. Тайтурка, ул. Нагорная 1Б.

Согласно протоколу службы по тарифам Иркутской области, плановая выработка тепловой энергии котельной ст. Белая, расположенной в п. Тайтурка ул. Нагорная 1Б, Усольского района в 2026 году составит – 1117,2 Гкал.

Мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения
(замена сетевого насоса на новый энергоэффективный)
В состав мероприятий по реконструкции в котельной ст. Белая, п. Тайтурка, Усольского района входит замена сетевого насоса марки  КМ 45/30, производительность 45 м3/ч; напор 30 м, эл. двигателя АИР112М2 мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин, на новый энергоэффективный мощностью 5.5 кВт.
Работы сетевого насоса и затраты электроэнергии на него относятся к технологическому процессу по транспортировке теплоносителя потребителям.
В отопительный период в работе находится один сетевой насос, второй в резерве. Согласно техническому регламенту, после отработки одного насоса в течении месяца, рабочий сетевой насос останавливается на техническое обслуживание, в работу запускается резервный насос. Фактически отработанное время двух насосов на транспортировку теплоносителя потребителям в отопительный период составляет 5592 часа, по 2 796 часов каждый насос. 
Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

7,5*5 592=41 940 кВт
41 940 /1 117,2=35,86 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям до начала реконструкции составит:

99 387/1 117,2=88,96 кВт/Гкал.

Мероприятия по реконструкции насосного оборудования в плане на 2029 год. При замене сетевого насоса в 2029 году получим экономию электроэнергии в размере:
(7,5 кВт – 5,5 кВт) * 2 796 часа = 5 592 кВт;

где 2 796 часа – время работы сетевых насосов исходя из режима работы насосов.
При этом расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя с 2030 года составит:

(7,5*2 796) +(5,5*2 796) =36 348 кВт/ч

Значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

36 348/1 117,2=32,53 кВт/Гкал.

Значение удельного потребления электроэнергии на производство и транспортировку теплоносителя потребителям с 2030 года составит:

(99 387-(41 940 -36 348))/1 117,2=83,96 кВт/Гкал.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:
а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;
б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.
Сводные значения инвестиций по системам ТС Тайтурского МО  представлены в Табл. 9.3. Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения Тайтурского МО (с учётом НДС) составляет 46,43 млн.руб.
Табл. 9.3
	Сводная таблица инвестиций по системам ТС Тайтурское МО

	Наименование системы ТС
	Инвестиции, тыс.руб

	
	объекты ТС
	сети ТС
	всего

	 - система ТС "Центральная"
	15200
	26683,5
	41883,5

	 - система ТС "Белая"
	2002
	30
	2032

	 - система ТС "Пролетарская"
	1500
	0
	1500

	 - система ТС "Буреть"
	1010
	0
	1010

	Всего
	19712
	26713,5
	46425,5



Реестр мероприятий по каждой системе теплоснабжения Тайтурского МО с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для реализации мероприятий  приведен в Табл. 9.4. -9.7.
 Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающей компании поселения.
Возможные источники финансирования представленных мероприятий по системам теплоснабжения: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, заемные средства. 
В качестве источника финансирования предполагаемых мероприятий указанных в инвестиционной программе  Тайтурского МО приняты заемные средства.


Табл. 9.4
	Инвестиции по системе ТС "Центральная"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	15 200

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	10500.0

	1.1
	Капитальный ремонт котлов КВм-2.5 (по одному котлу в год)
	2026-2028
	9000.0

	1.2
	Замена сетевого и подпиточного насоса
	2027
	400

	1.3
	Замена дымососа ДН 9 1500
	2027
	250

	1.4
	Капитальный ремонт газоходов
	2026-2028
	850

	 
	Инвестиционная программа (проект):
	 
	4 200.0

	1.5
	Восстановление 2-х контурной схемы работы котельной (демонтаж и монтаж оборудования, ремонт и установка пластинчатых ВВП, задействование установка насосной группы котлов, восстановление системы комплесон на 1-м контуре, регулировка тепловой схемы работы котельной)
	2025-2026
	2400

	1.6
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и доведения качества подпиточной воды до нормативных показателей, предъявляемых к подпиточной воде водогрейных котлов и тепловых сетей.
	2025-2026
	1800

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	500

	1.7
	Режимная наладка котлов
	2025
	400

	1.8
	Режимная наладка тепловой схемы котельной
	2025-2025
	100

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	24279,4

	 
	Инвестиционная программа (проект):
	 
	5 800

	2.1
	Перекладка участков с заниженной пропускной способностью
	2025
	4 000

	2.2
	Установка регулирующих клапанов у потребителей с завышенным сетевым расходом
	2025-2026
	1 500

	2.3
	Наладка режимов работы теплосетей
	2025-2026
	300

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	18 479,4

	2.4
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	2027
	2 461

	2.5
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	2025-2026
	8 448

	2.6
	Замена, восстановление изоляции
	2025-2026
	800

	2.7
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	2025-2026
	500

	2.8
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (1 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 70 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 70 м.п. диаметром 219 мм.   
	2030
	1 486,4

	2.9
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ВП 3 - ТК 23 (2 этап) по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 60 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 60 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1 170,2

	2.10
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей ТК 23 - УТ 5 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 98 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 98 м.п. диаметром 219 мм.   
	2032
	1 970,9

	2.11
	Реконструкция с заменой ветхих участков подземных тепловых сетей УТ 5 - ТК 24 по адресу: р.п. Тайтурка, ул. Победы: 76 п. м. в однотрубном исполнении, в ж/б лотках, с ветхой изоляцией из мин. ваты, диаметром 219 мм, на трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20 с ППУ изоляцией в однотрубном исполнении 76 м.п. диаметром 219 мм.   
	2031
	1 642,9

	3
	Всего:
	 
	39 479,4




Таблица 9.5

	Инвестиции по системе ТС "Белая"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	2 040,8

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	1 890,8

	1.1
	Капитальный ремонт (замена) котла
	2025
	650

	1.2
	Замена сетевого насоса К 20/30
	2026
	70

	1.3
	Замена дымососа ДН-6.3-1000
	2026
	150

	1.4
	Замена дымовой трубы
	2025
	800

	1.5
	Реконструкция насосного агрегата №1
	2029
	220,8

	
	Прочие мероприятия:
	 
	150

	1.6
	Ремонт емкости запаса холодной воды
	2025
	50

	1.7
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2024-2025
	100

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	30

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	2025
	0

	2.3
	Наладка режимов работы теплосетей
	2024-2025
	30

	3
	Всего:
	 
	2 070,8






Табл. 9.6

	Инвестиции по системе ТС "Пролетарская"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс.руб.

	1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	1 500

	 
	Программа капитального ремонта:
	 
	1 450

	1.1
	Капитальный ремонт (замена) котла КВр-0.3
	2025
	450

	1.2
	Установка 2-го сетевого насоса, К 8/18
	2026
	50

	1.3
	Замена дымососа ДН 6.3/1500
	2026
	150

	1.4
	Замена дымовой трубы
	2025
	800

	 
	Прочие мероприятия:
	 
	600

	1.4
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2024
	50

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	0

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	 - 
	0

	3
	Всего:
	 
	1 500






Табл. 9.7

	Инвестиции по системе ТС "Буреть"

	№ п/п
	Мероприятие
	Год реализации
	Инвестиции, тыс. руб.

	     1
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
	 
	320,2

	1.1
	Реконструкция насосного агрегата №2
	2029
	320,2

	
	Прочие мероприятия:
	 
	80

	2
	Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры в тепловой схеме котельной
	2026-2027
	80

	2
	Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
	 
	0

	2.1
	Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
	-
	0

	2.2
	Перекладка  ветхих участков тепловых сетей
	 - 
	0

	3
	Всего:
	 
	328,2






9. [bookmark: _Toc38965075] РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

15.1 Единая теплоснабжающая организация

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).
Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10]. 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].
На момент актуализации Схемы в Тайтурском МО организации со статусом ЕТО ООО «СК «БЕЛАЯ». (постановление администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 05.10.2023 г. №283), котельные и тепловые сети обслуживает ООО «СК «БЕЛАЯ».. Данная организация отвечает необходимым критериям, определяющим статус ЕТО. 
      
16.2 Теплосетевая организация

Эксплуатирующей организацией во всех рассматриваемых тепловых сетях  является - ООО «СК «БЕЛАЯ».
 Данная организация полностью отвечает необходимым критериям, определяющим статус теплосетевой организации.
В соответствии с последней редакцией (от 25 ноября 2021г.) постановления правительства №808 от 8 августа  2012г «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил, либо в совокупности критериям в пункте 56.1 на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов). 
ООО «СК «БЕЛАЯ» является теплосетевой организацией на основании соответствия в совокупности всем критериям («а», «б», «в» и «г»), указанным в пункте 56.1 постановления правительства №808 от 8 августа 2012г., а также соответствия как минимум одному критерию («в») в пункте 56.2 того же постановления. 
1-е соответствие: «…в совокупности следующим критериям (пункта 56.1) на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов)»:
а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет: …для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;
б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям;
в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;
г) наличие официального сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
2-е соответствие: «…при соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил»:
в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.



10. [bookmark: _Toc38965076] РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в Тайтурского МО  будет работать 4 существующих котельных. Распределение объёмов тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется.




11. [bookmark: _Toc38965077]РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет. _
В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.


12. [bookmark: _Toc38965078]СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций). 
В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается. 
На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  теплоисточников  не было. 

13. [bookmark: _Toc38965079]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к числу индикаторов развития систем теплоснабжения относятся: 
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) – н/д; 
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;  
о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы групп а), б), в), г) представлены ниже в табл. 14.1.
Индикаторы групп в), г), д), е), к), л), м) представлены ниже в табл. 14.2.
По индикаторам групп н) и о) данные не предоставлены.


Табл. 14.1

	Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения

	Система ТС
	Год (период)
	Всего

	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	 

	система ТС "Центральная"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	0.61
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	211.6
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	1587
	1587
	1587
	1587
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	1599
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	1284
	1284
	1284
	1284
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	1305
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.236
	1.236
	1.236
	1.236
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	1.226
	 

	система ТС "Белая"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	257.3
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	2.728
	 

	система ТС "Пролетарская"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	218.7
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	105
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	2.508
	 

	система ТС "Буреть"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Показатели надежности и бесперебойности работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей  
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	  Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	   Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	256.9
	 

	  Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	363
	 

	 - уменьшение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение потерь, Гкал/год
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	337
	 

	 - уменьшение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 - увеличение МХ, м2
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	1.077
	 






Табл. 14.2

	Индикаторы систем теплоснабжения

	Сеть ТС
	Уд. Расх топлива, кг.у.т/Гкал 
	Коэфф. использ. Qуст
	Мат. хар-ка (МХ), м2
	Qпотерь
/МХ, Гкал/м2
	Gпотерь
/МХ, м3/м2
	МХ
/Qрасч.наг, м2/Гкал/ч
	Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет

	
	
	
	
	
	
	
	

	система ТС "Центральная"
	211.6
	0.23
	1284
	1.2
	1.7
	228
	35

	Сеть ТС "Центральная"
	 
	 
	1284
	1.2
	1.7
	287
	35

	система ТС "Белая"
	257.3
	0.13
	39
	2.7
	1.0
	92
	38

	Сеть ТС "Белая"
	 
	 
	39
	2.7
	1.0
	104
	38

	система ТС "Пролетарская"
	218.7
	0.22
	42
	2.5
	0.7
	164
	38

	Сеть ТС "Пролетарская"
	 
	 
	42
	2.5
	0.7
	215
	38

	система ТС "Буреть"
	256.9
	0.13
	337
	1.1
	1.5
	476
	33

	Сеть ТС "Буреть"
	 
	 
	337
	1.1
	1.5
	617
	33





14. [bookmark: _Toc38965080]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Hlk207701458][bookmark: _Hlk207701998]В Табл. 15.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в Тайтурского МО для ООО «СК «БЕЛАЯ». Данные тарифы установлены для теплоснабжающей организации приказом Службы по тарифам Иркутской области: № 79-387-спр от 20.12.2024г.

Табл. 15.1.
Тарифы на тепловую энергию
	Вид тарифа (с учетом НДС)
	Период действия
	Вода

	1.1. Теплоисточник по ул. Пролетарская, 78Б

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	12 993,77

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	14 183,90

	Население

	одноставочный тариф, руб ./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	480,04

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	537,64

	1.2. Теплоисточник по ул. Победы, 10

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	4 035,02

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 434,60

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	1 918,46

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	2 148,67

	1.3. Теплоисточник станции «Белая» (ул. Нагорная 1Б)

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный тариф, руб .Ткал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	9 402,14

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	10 661,72

	Население

	одноставочный тариф, руб.Ткал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	3 944,72

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	4 418,08

	2. Теплоисточник деревни Буреть

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	9 323,79

	тариф, руб./Гкал
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	9 971,18

	Население

	одноставочный тариф, руб./Гкал
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	4 744,42

	
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	5 313,75



По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.


Существенных ценовых (тарифных) последствий реализации проектов (вариантов развития) схемы теплоснабжения в Тайтурском МО не предполагается. 
На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения Тайтурского МО значительного изменения  себестоимости и тарифов на тепловую энергию не предполагается.
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